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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2026                                                                                                                           № 1326
Об утверждении схемы теплоснабжения Ярославского муниципального округа по состоянию на 2027 год на период до 2034 года
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и заключения о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского муниципального округа Ярославской области Администрация округа постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения Ярославского муниципального округа по состоянию на 2027 год и на период до 2034 года (приложение).

2. Разместить схему теплоснабжения Ярославского муниципального округа на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 06.08.2025 № 1897 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ярославского муниципального округа по состоянию на 2026 год на период до 2033 года».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ВРИО Главы Администрации 

Ярославского муниципального округа                                        Ю.С.  Грибанова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации Ярославского

муниципального округа

от 30.07.2026 № 1326                 

Актуализация схемы теплоснабжения 

Ярославского муниципального округа 

Ярославской области 

по состоянию на 2027 год 

на период до 2034 года

(Утверждаемая часть)

2026
Содержание

3Содержание


9Список таблиц


131.
Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"


13а.
величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);


15б.
существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;


17в.
существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;


17г.
существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.


192.
Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"


19а.
описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;


23б.
описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;


23в.
существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;


43г.
перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;


43а.
существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;


43б.
существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;


43в.
существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;


43г.
значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;


43д.
значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;


43е.
затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;


44ж.
значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;


44з.
значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.


44и.
радиус эффективного теплоснабжения.


483.
Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";


48а.
существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;


53б.
существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.


544.
Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";


54а.
описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;


64б.
обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.


655.
Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";


65а.
предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;


65б.
предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;


65в.
предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;


65г.
графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;


66д.
меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;


66е.
меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;


66ж.
меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;


66з.
температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;


67и.
предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;


67к.
предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.


786.
Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";


78а.
предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);


78б.
предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;


79в.
предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;


80г.
предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;


84д.
предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.


897.
Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";


89а.
предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;


90б.
предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


918.
Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";


91а.
перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;


92б.
потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;


93в.
виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;


94г.
преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;


94д.
приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.


959.
Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";


95а.
предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;


112б.
предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;


112в.
предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;


112г.
предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;


112д.
оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;


115е.
величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.


11610.
Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)";


116а.
решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);


116б.
реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);


118в.
основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;


122г.
информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;


122д.
реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения


12411.
Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";


12612.
Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";


13213.
Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";


132а.
описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;


132б.
описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;


132в.
предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;


132г.
описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;


132д.
предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;


133е.
описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;


133ж.
предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.


13414.
раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";


134а.
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;


134б.
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;


134в.
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);


136г.
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;


137д.
коэффициент использования установленной тепловой мощности;


138е.
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;


139ж.
доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);


140з.
удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;


140и.
коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);


140к.
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;


140л.
средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);


141м.
отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);


141н.
отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).


14215.
раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"
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1. Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

1. величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Целю настоящего раздела Схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 г. является определение перспективного потребления тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения на период с 2027 г. до 2033 г.

Сведения по динамике ввода в эксплуатацию жилых зданий, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда за последние 2 года и прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по сельским округам представлены в таблицах ниже. 

Прогноз ввода жилищного строительного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства г. принят по данным отдела архитектуры Ярославского МО, ресурсоснабжающих организаций и письмам других организаций с предложениями о развитии системы теплоснабжения Ярославского МО.

Площади жилой и общественной застройки по объектам, представленным отделом архитектуры Ярославского МО в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась по данным общей площади жилых зданий, застраиваемых и существующих жилых территории с учётом следующих требований и показателей:

«Правил землепользования и застройки Ярославского МО»; территориальных строительных норм ТСН 301-23-98-ЯО от 1 июня 1998 г.;

В работе были использованы материалы сборников ФГУ «Ярославльстат».

Таблица 1.1 Динамика прироста площади строительных в целом по Ярославскому МО

	Показатель
	2016
	2017
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2028 гг.
	2029-2035 гг.
	Итого

	Жилые площади

	Ввод жилых площадей, м²
	0
	6567
	0
	2925
	77314
	109484
	33086
	0
	56600
	0
	279408

	Снос жилых площадей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	231

	Прирост жилых площадей, м²
	0
	6567
	0
	2925
	77314
	109484
	33086
	0
	56600
	0
	279408

	Площадь жилфонда, м²
	453181
	459748
	459748
	462673
	539987
	649470
	682556
	682556
	738925
	738925
	738925

	Здания социального, культурного и бытового назначения.

	Ввод площадей соцкультбыта, м²
	0
	2535
	35781
	4333
	5062
	6129
	0
	16652
	31968
	20860
	121524

	Снос площадей соцкультбыта, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост площадей соцкультбыта, м²
	0
	2535
	35781
	4333
	5062
	6129
	0
	16652
	31968
	20860
	121524

	Площадь соцкультбыта, м²
	113 175
	115710
	151491
	155824
	160886
	167015
	166286
	182938
	214906
	235766
	235766

	Прочие

	Ввод площадей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос жилых площадей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прирост площадей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Площадь, м²
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546
	233546

	Итого по вводимым площадям

	Ввод площадей, м²
	0
	9102
	35781
	7258
	82376
	115613
	33086
	16652
	88568
	20860
	400932

	Снос площадей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	231

	Прирост площадей, м²
	0
	9102
	35781
	7258
	82376
	115613
	33086
	16652
	88568
	20860
	400932

	Общая площадь, м²
	799902
	809004
	844785
	852043
	934419
	1050031
	1082388
	1099040
	1187377
	1208237
	1208237


В таблице ниже представлены прогнозы приростов объёмов в потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения.

Таблица 1.2 - Прогнозы объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения, Гкал/год

	Название источника
	Суммарная нагрузка, Гкал/час

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Ярославская ТЭЦ-3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,392
	0,000
	0,000

	Карачиха
	0,000
	0,000
	 0,000
	0,305
	 0,000
	0,000 
	0,315

	Кузнечиха (нижн)
	0,000
	0,000
	 0,000
	 0,000
	 0,000
	0,000 
	0,000

	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	0,000
	1,240
	0,944
	1,695
	0,000
	0,000
	4,377


2. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 5-летних перспективных периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

На основании данных по приростам жилого, социального и производственного фондов в настоящем проекте были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления Ярославского МО.

В таблицах ниже представлены прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.

Таблица 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	Название источника
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2033 г.

	Ярославская ТЭЦ-3, в том числе:
	958,9
	952,4
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298

	В зоне действия ЕТО-4
	29,1
	29,8
	29,8
	29,72
	29,72
	29,72
	29,72

	Ананьино
	1,147
	1,147
	1,104
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092

	Андроники
	1,122
	1,122
	1,09
	1,09
	1,0903
	1,0903
	1,0903

	Белкино
	0,223
	0,223
	0,218
	0,218
	0,2177
	0,2177
	0,2177

	БМК-ЭКО
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Глебовское
	1,217
	1,217
	1,157
	1,15
	1,1499
	1,1499
	1,1499

	Григорьевское
	0,953
	0,953
	0,925
	0,873
	0,8727
	0,8727
	0,8727

	Заволжье
	3,817
	3,817
	3,537
	3,534
	3,5299
	3,5299
	3,5299

	Иванищево
	1,794
	1,794
	1,381
	1,304
	1,3036
	1,3036
	1,3036

	Карабиха (школ)
	0,365
	0,365
	0,358
	0,358
	0,35
	0,35
	0,35

	Карабиха ЯЦРБ
	1,453
	1,453
	1,473
	1,473
	1,4732
	1,4732
	1,4732

	Карачиха
	2,036
	2,036
	1,936
	1,937
	1,9366
	1,9366
	2,5566

	Козьмодемьянск 1
	2,129
	2,129
	1,817
	1,819
	1,8192
	1,8192
	1,8192

	Козьмодемьянск 2
	0,266
	0,266
	0,261
	0,258
	0,2574
	0,2574
	0,2574

	Кормилицино
	0,438
	0,438
	0,367
	0,359
	0,3585
	0,3585
	0,3585

	Котельная № 24 в/г 311 Прохоровское
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	Котельная №1 в/г 63 Дорожаево
	0,09
	0,09
	0,044
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Котельная д. Высоко
	н/д
	н/д
	0,056
	0,056
	0,05638
	0,05638
	0,05638

	Котельная ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Котельная ОАО «Санаторий Красный Холм»
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	12,77
	12,77
	12,77
	14,01
	14,47
	14,47
	18,84

	Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино)
	1,066
	1,066
	1,06
	1,06
	1,0523
	1,0523
	1,0523

	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	н/д
	н/д
	4,967
	4,967
	4,2042
	4,2042
	4,2042

	Котельная с. Спасское
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,56
	0,56
	0,56

	Красные Ткачи 2
	0,532
	0,532
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Красный бор
	0,402
	0,402
	0,39
	0,39
	0,3594
	0,3594
	0,3594

	Кузнечиха (верх)
	4,061
	4,061
	3,947
	3,947
	3,9467
	3,9467
	3,9467

	Кузнечиха (нижн)
	3,118
	3,118
	2,886
	2,892
	2,8739
	2,8739
	2,8739

	Курба
	2,588
	2,588
	2,42
	2,408
	2,4063
	2,4063
	2,4063

	Медягино
	1,629
	1,629
	1,54
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	Михайловский
	6,736
	6,736
	6,384
	6,302
	6,2642
	6,2642
	6,2642

	Мокеевское
	4,24
	4,24
	4,011
	3,948
	3,943
	3,943
	3,943

	Мордвиново
	1,453
	1,453
	1,413
	1,413
	1,404
	1,404
	1,404

	Пестрецово
	1,25
	1,25
	1,314
	1,317
	1,3324
	1,3324
	1,3324

	Сарафоново
	2,295
	2,295
	2,212
	2,204
	2,2038
	2,2038
	2,2038

	Спас-Виталий
	1,381
	1,381
	1,373
	1,378
	1,3684
	1,3684
	1,3684

	Толбухино
	0,906
	0,906
	0,865
	0,864
	0,8644
	0,8644
	0,8644

	Туношна
	3,07
	3,07
	2,758
	2,781
	2,7634
	2,7634
	2,7634

	Туношна (гор 26)
	2,703
	2,703
	2,516
	2,529
	2,5113
	2,5113
	2,5113

	Уткино
	0,085
	0,085
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Ширинье
	1,072
	1,072
	1,054
	1,054
	1,0408
	1,0408
	1,0408

	Ярославка
	2,335
	2,335
	2,275
	2,275
	2,2748
	2,2748
	2,2748

	Котельная №12 Туношна
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	1,88
	1,88
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888

	Котельная ООО «МКС»
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2


Перспективные потребители тепловой нагрузки, расположенные в зоне действия существующих источников теплоснабжения представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.4 Перспективные потребители тепловой нагрузки, расположенные в зоне действия существующих источников теплоснабжения

	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Сельский округ
	Источник теплоснабжения
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Год ввода

	ДОУ 220 мест
	п. Карачиха 
	Ивняковский СО
	ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс»
	0,305
	2029

	Школа 350 мест
	п. Ивняки 
	Ивняковский СО
	Ярославская ТЭЦ-3
	0,392
	2030

	Школа 250 мест
	п. Карачиха 
	Ивняковский СО
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	0,315
	2030

	Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест
	с.Лучинское
	Телегинский СО
	Ярославская ТЭЦ-3
	Технические условия подключения или договор о подключении отсутствуют. Основания для включения объекта с указанной датой ввода в эксплуатацию объекта отсутствуют, поскольку срок подключения объекта 18 месяцев.
	2029


Таблица 1.5 Перечень объектов, подключаемых к тепловым сетям АО "Ярославские Энергосистемы" в Ярославском МО

	№ п/п
	Перспективные потребители
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Планируемый год ввода здания, год

	
	Наименование, назначение здания 
	адрес
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	Всего
	


	1
	Многоквартирный жилой дом 1 этап
	Ярославский МО, Заволжский сельский округ. п. Красный Бор к.н. 76:17:107101:168
	 
	 
	 
	0,804
	2027-2033

	2
	Многоквартирный жилой дом 2 этап
	Ярославский МО, Заволжский сельский округ. п. Красный Бор к.н. 76:17:107101:170
	 
	 
	 
	0,469
	2027-2033

	3
	Многоквартирный жилой дом 3 этап
	Ярославский МО, Заволжский сельский округ. п. Красный Бор к.н. 76:17:107101:171
	 
	 
	 
	0,727
	2027-2033

	4
	Многоквартирный жилой дом 4 этап
	Ярославский МО, Заволжский сельский округ. п. Красный Бор к.н. 76:17:107101:172
	 
	 
	 
	0,597
	2027-2033

	5
	Многоквартирный жилой дом 5 этап
	Ярославский МО, Заволжский сельский округ. п. Красный Бор к.н. 76:17:107101:174
	 
	 
	 
	0,835
	2027-2033

	6
	Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Красный Бор, к.н.з.у. 76:17:107101:22744
	0,379
	0,957
	0,360
	1,695
	2027

	7
	Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО "Ярославская ЦРБ" с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену
	Ярославская обл., Ярославский МО, с/о Пестрецовский, п. Красный Бор, к.н. 76:17:107101:15005
	0,207
	0,452
	0,286
	0,945
	2027-2033


3. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Ярославского МО все производственные зоны остаются без изменений, их перепрофилирование не предусматривается. 

Приросты потребления тепловой энергии в горячей воде объектами производственного назначения в данном проекте не рассматривается.

4. существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

В таблицах ниже представлены существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Таблица 1.6 Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Название источника
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2033 г.

	Ярославская ТЭЦ-3
	0,2131
	0,2131
	0,2137
	0,2138
	0,2138

	Ананьино
	0,0230
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227

	Андроники
	0,0208
	0,0208
	0,0208
	0,0208
	0,0208

	Глебовское
	0,0197
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196

	Заволжье
	0,0777
	0,0776
	0,0776
	0,0776
	0,0776

	Карабиха (школ)
	0,0138
	0,0138
	0,0138
	0,0138
	0,0138

	Карабиха ЯЦРБ
	0,0502
	0,0502
	0,0502
	0,0502
	0,0502

	Карачиха
	0,0350
	0,0350
	0,0405
	0,0405
	0,0462

	Кузнечиха (верх)
	0,1274
	0,1274
	0,1274
	0,1274
	0,1274

	Кузнечиха (нижн)
	0,0730
	0,0731
	0,0731
	0,0731
	0,0731

	Медягино
	0,0525
	0,0522
	0,0522
	0,0522
	0,0522

	Михайловский
	0,1767
	0,1745
	0,1745
	0,1745
	0,1745

	Мокеевское
	0,0703
	0,0692
	0,0692
	0,0692
	0,0692

	Пестрецово
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345
	0,0345

	Сарафоново
	0,0510
	0,0508
	0,0508
	0,0508
	0,0508

	Спас-Виталий
	0,0361
	0,0362
	0,0362
	0,0362
	0,0362

	Толбухино
	0,0266
	0,0266
	0,0266
	0,0266
	0,0266

	Туношна
	0,0652
	0,0657
	0,0657
	0,0657
	0,0657

	Туношна (гор 26)
	0,0495
	0,0497
	0,0497
	0,0497
	0,0497

	Ярославка
	0,0388
	0,0388
	0,0388
	0,0388
	0,0388

	Григорьевское
	0,0259
	0,0244
	0,0244
	0,0244
	0,0244

	Иванищево
	0,0354
	0,0334
	0,0334
	0,0334
	0,0334

	Красные Ткачи 2
	0,0231
	0,0231
	0,0231
	0,0231
	0,0231

	Мордвиново
	0,0214
	0,0214
	0,0214
	0,0214
	0,0214

	Ширинье
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184

	Белкино
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	Козьмодемьянск 2
	0,0184
	0,0182
	0,0182
	0,0182
	0,0182

	Кормилицино
	0,0240
	0,0235
	0,0235
	0,0235
	0,0235

	Красный бор
	0,0122
	0,0122
	0,0122
	0,0122
	0,0122

	Уткино
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027

	Курба
	0,0337
	0,0336
	0,0336
	0,0336
	0,0336

	Козьмодемьянск 1
	0,0354
	0,0355
	0,0355
	0,0355
	0,0355

	Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино)
	0,0311
	0,0311
	0,0311
	0,0311
	0,0311

	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	0,1006
	0,1006
	0,1006
	0,1006
	0,1006

	Котельная д. Высоко
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Спасское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №12 с. Туношна
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-ЭКО
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	0,0383
	0,0383
	0,0383
	0,0383
	0,0383

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ООО «УПТК» ТПС*
	0,0158
	0,0173
	0,0192
	0,0192
	0,0192


2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

5. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в Приложении №1 к Схеме теплоснабжения.

Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2 (г. Ярославль, ул. Гагарина, 76) находящейся за границами Ярославского МО. Она описывается административными границами городского поселения г. Ярославля, а также границами Карабихского сельского округа (посёлок Дубки, деревня Гончарово), Телегинского сельского округа (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское), Ивняковского сельского округа (посёлок Ивняки)  Ярославского МО и включает 5 кадастровых кварталов земель Ярославского МО.

В данной зоне Ярославская ТЭЦ-3 обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения потребителей, в число которых входят производственные объекты, объекты соцкультбыта и жилой фонд сельских округов Ярославского МО.

Зоны действия отопительных и производственно-отопительных источников тепловой энергии представлены в приложении к схеме теплоснабжения - электронная папка «Приложения к Схеме теплоснабжения Ярославского МО»

Отопительные котельные ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

Котельная д. Пестрецово ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Пестрецово Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.
Котельная с. Спас-Виталий ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Спас-Виталий Точищинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Григорьевское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Григорьвское Левцовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Красный Бор ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Красный Бор Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная ст. Уткино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ст. Уткино Точищинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п.Заволжье ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Заволжье Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная с.Андроники ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Андроники Толбухинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Глебовское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Глебовское Глебовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Кузнечиха (верх.) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Кузнечиха Кузнечихинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена ул. Советской (трасса М-8), ул. Центральной в северной и центральной части д. Кузнечиха. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.
 Котельная д. Кузнечиха (ниж.) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Кузнечиха Кузнечихинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена ул. Советской (трасса М-8), ул. Нефтянников в южной части д. Кузнечиха. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д.Медягино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Медягино Кузнечихинского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д.Толбухино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д.Толбухино Толбухинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п.Ярославка ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Ярославка Рютневского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.
Котельная с. Ширинье ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Ширинье Ширинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная с. Курба ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Курба Курбского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Иванищево ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Иванищево Курбского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.
Котельная д. Мордвиново ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Мордвиново Мордвиновского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п. Козьмодемьянск (щепа) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Козьмодемьянска Меленковского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п. Козьмодемьянск (угольная) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Козьмодемьянска Меленковского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п. Михайловский ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Михайловский Некрасовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная с. Туношна ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Туношна Туношенского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена шоссе Ярославль-Кострома, ул. Новой, ул. Центральной с. Туношна. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.
Котельная п. Туношна в/г 26 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения бывшего военного городка №26 п. Туношна Туношенского АО Ярославского МаР, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Зона действия котельной ограничена территорией военного городка п. Туношна. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Мокеевское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Мокеевское Туношенского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная п. Карачиха ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Карачиха Ивняковского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная с. Сарафоново ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Сарафоново Бекреневского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Ананьино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Ананьино Телегинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта, производственные и прочие потребители. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д.Белкино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Белкино Карабихского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Кормилицино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Кормилицино Карабихского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Карабиха (школа) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения объектов муниципальных образовательных учреждений, жилых домов и прочих потребителей в д. Карабиха Карабихского АО Ярославского МО. Зона действия источника ограничена объектами МОУ Карабихская СОШ, а также потребителями по ул. Школьная. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная д. Карабиха (ЦРБ) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ЦРБ расположенной в д. Карабиха Карабихского АО Ярославского МО в число которых входят объекты центральной районной больницы, жилого фонда и прочих потребителей. Зона действия источника ограничена объектами больничного городка ЦРБ, а также жилыми домами по ул. Юбилейная и прочими потребителями. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная пос. Красные Ткачи-2 (2 производство) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Зона действия источника ограничена потребителями по ул. Московской и Текстильщиков. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда.
Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Зона действия источника ограничена потребителями по ул. Пушкина и Октябрьская.
Котельная д. Высоко ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здание пос. Высоко Карабихского СО Ярославского МО.

Отопительные котельные ОАО «Санаторий Красный Холм»

Котельная ОАО «Санаторий Красный Холм» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Красный Холм, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта.

Отопительные котельные ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»

Котельная ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пансионата, жилых зданий и объектов прочих потребителей Карабихского СО Ярославского МО в пределах границ пансионата.

Отопительные котельные АО «Яркоммунсервис»

Котельная №12 АО «Яркоммунсервис» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения Пансионата «Туношна» Туношенского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.
Котельная с. Спасское АО «Яркоммунсервис» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Спасское Бекреневского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Отопительные котельные OOО "ЯКС"

Котельная БМК-ЭКО OOО "ЯКС" обеспечивает тепловой МКД в д. Кузнечиха.

Отопительные котельные ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ

Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Дорожаево.
Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ст. Лютово.
Котельная № 24 в/г 311 с. Прохоровское обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Прохоровское
Производственно-отоптельные котельные

Котельная ООО «УПТК «ТПС» (находится за территорией Ярославского МО) обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Красный Бор, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта Ярославского МО.

6. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Зоны индивидуального теплоснабжения Ярославского МО, сформированы в исторически сложившихся на территории сельских округов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой (одно-, двух-, трехэтажные дома), которые не имеют подключения к системам централизованного теплоснабжения.

Отопление осуществляется собственными источниками тепла, работающими, как правило, на газообразном или твердом топливе. По состоянию на 01.01.2025, жилых домов с индивидуальными источниками, работающими на природном газе и твердом топливе (уголь, дрова) насчитывается 1662 шт., отапливаемая жилая площадь 362,9 тыс. кв.м.

7. существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

В данной главе схемы теплоснабжения рассматриваются перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Ярославского МО. 

Тепловые балансы составлены на период до 2033 г. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО на 2026 год.

В Главе произведена оценка изменений величины тепловой нагрузки, связанной с её перспективным ростом, перераспределением между источниками тепловой энергии или изменение зон деятельности тепловых источников. 

Определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования для своевременной разработки мероприятий по их исключению.

Перспективные балансы тепловой мощности составлены для всех источников тепловой энергии Ярославского МО на прогнозный период. Существующие балансы тепловой мощности источников на 2026 год приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В перспективе с 2025 по 2033 год планируется ряд изменений в составе тепловых мощностей, источников теплоснабжения Ярославского МО. Изменения связаны как с выводом ряда оборудования из эксплуатации, так и с вводом нового, а также с реконструкцией существующего оборудования. Значительных изменений тепловой мощности не запланировано. Однако ряд котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» планируется вывести из эксплуатации, переключив их сети на планируемые к строительству источники. Для покрытия тепловой нагрузки ряда строящихся объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в рассматриваемый период планирования, и которых экономически не целесообразно подключать к существующим источникам тепловой энергии, запланировано строительство новых локальных котельных.

На источниках тепловой энергии, где отсутствует прирост тепловых нагрузок, определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования, для своевременной разработки мероприятий по исключению дефицитов тепловой мощности. Данные сведены в таблицу ниже. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В период с 2025 по 2033 год в соответствии с утвержденным сценарием развития системы теплоснабжения Ярославского МО, запланировано строительство 3-х блочно-модульных котельных в замещение существующих источников д. Иванищево, д. Григорьевское, п. Красные Ткачи, п. Ярославка Существующие тепловые балансы данных источников будут рассматриваться по окончании сроков строительства, а их перспективные нагрузки жилой и социальной сферы будут учтены в балансах соответствующих источников после ввода в эксплуатацию. 

Фактическая тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников и тепловая нагрузка собственных нужд принималась по данным отпуска тепла в тепловые сети (на коллекторах источников), представленных теплоснабжающими организациями.

Расчет достигнутого максимума присоединенной тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии не производился.

Расчетная тепловая нагрузка принималась по информации представленной теплоснабжающими организациями. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» в данном проекте не рассматривались.
Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч 

	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ярославская ТЭЦ-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308
	1308

	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946
	946

	Достигнутый максимум в горячей воде, приведенный к расчетной температуре наружного воздуха
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55
	494,55

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7
	6,5
	6,5
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298
	787,884298

	В зоне действия ЕТО-4
	29,8
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209
	29,724209

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по достигнутому максимуму)*
	409,45
	409,95
	409,95
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45
	409,45

	Ананьино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,104
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,430
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442
	6,442

	Андроники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425
	1,425

	Глебовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128

	Располагаемая тепловая мощность
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,157
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150
	1,150

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,584
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591
	2,591

	Заволжье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795

	Располагаемая тепловая мощность
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795
	8,795

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,537
	3,534
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530
	3,530

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,846
	4,849
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853
	4,853

	Карабиха (школ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,358
	0,358
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,388
	0,388
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	Карабиха ЯЦРБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889
	2,889

	Располагаемая тепловая мощность
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926
	1,926

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	Карачиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816

	Располагаемая тепловая мощность
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816
	4,816

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,936
	1,937
	1,937
	1,937
	1,937
	1,937
	1,937
	1,937
	2,557
	2,557
	2,557
	2,557

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,558
	2,558
	2,558
	2,558
	2,558
	2,558
	2,558
	2,558
	1,938
	1,938
	1,938
	1,938

	Кузнечиха (верх)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45

	Располагаемая тепловая мощность
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237
	0,237

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947
	3,947

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Кузнечиха (нижн)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	Располагаемая тепловая мощность
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,886
	2,892
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874
	2,874

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,138
	0,132
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Медягино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Располагаемая тепловая мощность
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,54
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Михайловский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	Располагаемая тепловая мощность
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,384
	6,302
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264
	6,264

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,173
	1,255
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	Мокеевское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,011
	3,948
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943
	3,943

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,455
	3,518
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523
	3,523

	Пестрецово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	Располагаемая тепловая мощность
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,314
	1,317
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,326
	0,323
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	Сарафоново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784
	3,784

	Располагаемая тепловая мощность
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838
	2,838

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,212
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204
	2,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,175
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	Спас-Виталий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	Располагаемая тепловая мощность
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,373
	1,378
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,210
	-0,215
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205
	-0,205

	Толбухино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,865
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,583
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584
	1,584

	Туношна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312

	Располагаемая тепловая мощность
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312
	4,312

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,758
	2,781
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,292
	1,269
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287

	Туношна (гор 26)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Располагаемая тепловая мощность
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,516
	2,529
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,269
	1,256
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274

	Ярославка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Располагаемая тепловая мощность
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855

	Григорьевское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Располагаемая тепловая мощность
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,925
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873
	0,873

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,858
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910

	Иванищево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956

	Располагаемая тепловая мощность
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956
	3,956

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,381
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,294
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371
	2,371

	Красные ткачи 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Располагаемая тепловая мощность
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757
	0,757

	Мордвиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128

	Располагаемая тепловая мощность
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128
	4,128

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,413
	1,413
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404
	1,404

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,297
	2,297
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306
	2,306

	Ширинье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Располагаемая тепловая мощность
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,054
	1,054
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,979
	0,979
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992

	Белкино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Козьмодемьянск 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,261
	0,258
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,222
	0,225
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	Кормилицино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Располагаемая тепловая мощность
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Красный бор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,390
	0,390
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,525
	0,525
	0,556
	0,556
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	Уткино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Располагаемая тепловая мощность
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Курба
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988

	Располагаемая тепловая мощность
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,420
	2,408
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406
	2,406

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,258
	2,270
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272
	2,272

	Козьмодемьянск 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34

	Располагаемая тепловая мощность
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,817
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819
	1,819

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,253
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251
	2,251

	Котельная д. Ноготино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Располагаемая тепловая мощность
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,060
	1,060
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,335
	2,335
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343

	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96
	27,96

	Располагаемая тепловая мощность
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,967
	4,967
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204
	4,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10,853
	10,853
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616
	11,616

	Котельная п. Высоко 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Располагаемая тепловая мощность
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017

	Котельная с. Спасское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	Располагаемая тепловая мощность
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,515
	0,515
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,292
	0,292
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	Котельная №12 с. Туношна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	Располагаемая тепловая мощность
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666
	2,666

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769

	БМК-ЭКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	Располагаемая тепловая мощность
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066
	1,066

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	Располагаемая тепловая мощность
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56

	Располагаемая тепловая мощность
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116
	2,116

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85
	4,85

	Располагаемая тепловая мощность
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888
	0,888

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122
	2,122

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,044
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,691
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135
	5,135

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200

	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8
	452,8

	Располагаемая тепловая мощность
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35
	365,35

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648
	6,648

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308
	3,308

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	12,770
	14,010
	14,465
	14,465
	14,465
	18,842
	18,842
	18,842
	18,842
	18,842
	18,842
	18,842

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	342,624
	341,384
	340,929
	340,929
	340,929
	336,552
	336,552
	336,552
	336,552
	336,552
	336,552
	336,552

	Котельная МКС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1

	Располагаемая тепловая мощность
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455
	15,455

	Всего 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1965,565
	1965,565
	1965,565
	1965,565
	1965,517
	1965,517
	1962,937
	1962,937
	1962,937
	1962,937
	1962,937
	1962,937

	Располагаемая тепловая мощность
	1483,901
	1483,901
	1483,901
	1483,901
	1483,853
	1483,853
	1483,853
	1483,853
	1483,853
	1483,853
	1483,853
	1483,853

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62
	42,62

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	19,922
	19,422
	19,422
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922
	19,922

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1042,394
	878,887
	878,4563
	878,4563
	878,4563
	882,8333
	882,8333
	882,8333
	883,4533
	883,4533
	883,4533
	883,4533

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	378,965
	542,9717
	543,4027
	542,9027
	542,8547
	538,4777
	538,4777
	538,4777
	537,8577
	537,8577
	537,8577
	537,8577

	* В связи с тем, что договорная нагрузка используется потребителями менее чем на 50 % от договорной величины, резерв/дефицит тепловой мощности рассчитывается по достигнутому максимуму потребления


8. перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;

1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

3. существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

4. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.2.

5. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

6. затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

7. значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Данные по существующим и перспективным значениям резервов и дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

8. значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, в представлены в таблице 2.2.

9. радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «м» пункта 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Понятие «радиус эффективного теплоснабжения» определяется п. 30 ст. 2

Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения Ярославского МО, от теплового источника до теплопотребляющей установки потребителя, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения является экономической задачей. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом значением радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсируется (уравнивается по величине) возрастанием расходов при подключении удаленного потребителя. 

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается как для действующих источников тепловой энергии, так и для новых источников или модернизируемых тепловых источников. Для существующих энергоисточников, имеющих резервы тепловой мощности, в расчеты эффективного радиуса закладываются фактические удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. Для строящихся и модернизируемых объектов в расчеты закладываются требуемые инвестиционные затраты с коэффициентом, учитывающим долю отнесения этих затрат на тепловые сети.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника:
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где

А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб/Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб/Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:
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где

R – максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - тепловая плотность, Гкал/ч(км2;

ΔТ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ, и принимаемый равным 1 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:
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Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю. 
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По полученной формуле определялся эффективный радиус теплоснабжения для тепловых источников Ярославского МО. Результаты расчетов приведены в таблице ниже 

Таблица 2.2 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии Ярославского МО

	Наименование источника тепловой сети
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, с учетом тепловых потерь, Гкал/ч
	Стоимость тепловой сети и сооружений, руб.
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Среднее число абонентов
	Расчётный перепад температур, оС
	Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2
	Среднее число абонентов на 1 км2
	Теплоплотность, Гкал∙км2/ч
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км

	
	S
	Q
	C
	M
	N
	Δτ
	s=C/M
	B=N/S
	П=Q/S
	Rопт

	ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2"
	44,7
	946,0
	1 589 926
	231488
	1514
	80
	6 868,00
	33,9
	21,5
	3,83

	ООО УПТК "ТПС"
	8,1
	372,21
	529 000
	58743
	256
	60
	9 005,00
	31,6
	46,0
	2,7

	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	0,4939
	5,059
	0,749
	462,54
	30
	25
	0,00162
	60,7
	10,2
	1,41

	ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»
	0,30555
	0,788
	0,3793
	199,73
	23
	25
	0,0019
	75,3
	2,6
	0,82

	ОАО «Санаторий Красный Холм»
	0,36515
	1,530
	0,3786
	150,96
	20
	25
	0,00251
	54,8
	4,2
	0,24

	Котельная с.Андроники
	0,524
	1,320
	0,56
	344,93
	18
	25
	0,00162
	34,4
	2,5
	0,77

	Котельная д.Глебовское
	0,588
	1,537
	1
	529,87
	46
	25
	0,00189
	78,2
	2,6
	1,04

	Котельная с.Медягино
	0,293
	1,800
	0,7018
	347,12
	33
	25
	0,00202
	112,6
	6,1
	0,292

	Котельная п.Ярославка
	0,586
	2,565
	0,7577
	467,75
	34
	25
	0,00162
	58
	4,4
	0,85

	Котельная д.Кузнечиха (верхн)
	0,310
	4,184
	0,7293
	421,93
	32
	25
	0,00173
	103,3
	13,5
	0,63

	Котельная д.Кузнечиха (нижн)
	0,396
	3,111
	0,5522
	289,15
	13
	25
	0,00191
	32,9
	7,9
	0,44

	Котельная с.Толбухино 
	0,325
	1,160
	0,728
	314,29
	47
	25
	0,00232
	144,7
	3,6
	0,68

	Котельная п.Карачиха
	0,554
	2,236
	0,7136
	172,67
	22
	25
	0,00413
	39,7
	4,0
	0,71

	Котельная с.Сарафоново
	0,433
	2,632
	0,8215
	425,26
	42
	25
	0,00193
	96,9
	6,1
	0,77

	Котельная д. Пестрецово
	0,381
	1,560
	0,5292
	348,78
	10
	25
	0,00152
	26,2
	4,1
	0,816

	Котельная с. Спас-Виталий
	0,381
	1,495
	0,3786
	240,6
	11
	25
	0,00157
	28,9
	3,9
	0,71

	Котельная п.Заволжье
	0,455
	3,903
	0,8778
	504
	22
	25
	0,00174
	48,3
	8,6
	0,89

	Котельная д.Григорьевское
	0,357
	0,925
	0,7321
	297,32
	66
	25
	0,00246
	184,7
	2,6
	0,61

	Котельная д.Красный бор
	0,319
	0,550
	0,194
	88,93
	9
	25
	0,00218
	28,2
	1,7
	0,54

	Котельная с.Туношна
	0,423
	2,999
	0,5333
	344,97
	26
	25
	0,00155
	61,5
	7,1
	0,77

	Котельная п. Туношна-городок 26
	0,509
	2,996
	0,3378
	274,32
	13
	25
	0,00123
	25,6
	5,9
	0,42

	Котельная д.Мокеевское
	0,571
	4,361
	0,7138
	544,31
	29
	25
	0,00131
	50,8
	7,6
	0,95

	Котельная д.Ананьино
	0,481
	1,354
	0,6717
	341,36
	30
	25
	0,00197
	62,4
	2,8
	0,96

	Котельная д.Белкино
	0,309
	0,232
	0,1354
	80,15
	4
	25
	0,00169
	12,9
	0,8
	0,25

	Котельная д.Карабиха ЦРБ
	0,294
	1,583
	0,295
	129,92
	23
	25
	0,00227
	78,3
	5,4
	0,84

	Котельная д.Карабиха Школа
	0,260
	0,468
	0,2694
	125,75
	10
	25
	0,00214
	38,5
	1,8
	0,47

	Котельная д.Кормилицино
	0,153
	0,467
	0,2484
	142
	10
	25
	0,00175
	65,4
	3,1
	0,41

	д. Ноготино
	0,341
	1,102
	0,2978
	291,54
	23
	25
	0,00102
	67,4
	3,2
	0,96

	Котельная рп.Красные Ткачи-2 
	0,222
	0,613
	0,2209
	121,89
	12
	25
	0,00181
	54
	2,8
	0,53

	Котельная с.Ширинье
	0,573
	1,394
	0,6229
	289,17
	31
	25
	0,00215
	54,1
	2,4
	0,71

	Котельная с.Курба
	0,718
	2,730
	0,8834
	483,88
	50
	25
	0,00183
	69,7
	3,8
	0,87

	Котельная ст. Уткино
	0,309
	0,085
	0,1354
	80,15
	2
	25
	0,00169
	12,9
	0,3
	0,25

	Котельная д.Мордвиново
	0,662
	1,803
	0,9803
	445,19
	60
	25
	0,0022
	90,7
	2,7
	0,83

	Котельная д.Иванищево
	0,390
	1,651
	0,6648
	299,01
	43
	25
	0,00222
	110,2
	4,2
	0,94

	Котельная п.Козьмодемьянск 1 
	0,513
	2,087
	0,6812
	419,38
	25
	25
	0,00162
	48,8
	4,1
	0,94

	Котельная п.Козьмодемьянск 2
	0,142
	0,291
	0,0649
	28,97
	3
	25
	0,00224
	21,2
	2,1
	0,35

	Котельная п.Михайловский
	0,361
	7,114
	1,7708
	947,81
	34
	25
	0
	94,1
	19,7
	0,49


3. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";

9. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети, а также расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» представлен в таблице ниже.
Таблица 3.1 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети в зоне действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» 

	Показатели
	Ед.

 изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860
	1860

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	70
	70

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395

	Потери
	%
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Собственные нужды
	т/ч
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465

	Кол-во баков -аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков -аккумуляторов
	тыс.м3
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	т/ч
	480
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129

	нормативная
	т/ч
	116
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129

	сверхнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	363,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	т/ч
	349
	354
	356
	359
	362
	365
	368
	371
	375
	378
	381
	384
	387

	Максимальная подпитка при повреждении участка
	т/ч
	931
	944
	948
	957
	965
	973
	982
	990
	999
	1007
	1016
	1024
	1033

	Резерв (+) дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	915
	1277
	1276
	1275
	1274
	1273
	1272
	1271
	1270
	1269
	1268
	1267
	1266

	Доля резерва
	%
	66
	92
	92
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91


Примечание: * В аварийной ситуации производительность ВПУ может быть кратковременно увеличена на 1500 т/ч.

При расчете перспективной производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» учтен рост перспективных нагрузок внешних потребителей зоны действия котельных за счет подключения перспективных нагрузок, возводимых административных и жилых зданий зон действия источников.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс» в период с 2024 года по 2033 год значительно не изменится. Увеличение мощности ВПУ при подключении перспективных нагрузок не требуется. Вся дополнительная нагрузка на ВПУ локальных источников будет покрываться за счет имеющихся резервов установок (средняя загрузка ВПУ на 01.01.2025 года 23%). 

Таблица 3.2 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс».

	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2029
	2033

	Котельная с,Андроники

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	нормативная
	т/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Глебовское

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	нормативная
	т/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Медягино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	нормативная
	т/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная п,Ярославка

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	нормативная
	т/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Кузнечиха (верхн)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	нормативная
	т/ч
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Кузнечиха (нижн)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	нормативная
	т/ч
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Толбухино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	нормативная
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная п,Карачиха

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	нормативная
	т/ч
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Сарафоново

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	нормативная
	т/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная д,Пестрецово

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	нормативная
	т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Спас-Виталий

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	нормативная
	т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная п,Заволжье

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	нормативная
	т/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Григорьевское

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	нормативная
	т/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная ст,Уткино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	нормативная
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Красный бор

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативная
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Туношна

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	нормативная
	т/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	1,98
	1,98
	0
	0

	Котельная п,Туношна-городок 26

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	нормативная
	т/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Мокеевское

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	нормативная
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	3,91
	3,91
	0
	0

	Котельная п,Ананьино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	нормативная
	т/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0,97
	0,97
	0
	0

	Котельная д,Белкино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	нормативная
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Карабиха ЦРБ

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	нормативная
	т/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Карабиха Школа

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативная
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Кормилицино

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	нормативная
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная рп,Красные Ткачи-2

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	нормативная
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Ширинье

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	нормативная
	т/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная с,Курба

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	нормативная
	т/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Мордвиново

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	нормативная
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная д,Иванищево

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	нормативная
	т/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	Котельная п,Козьмодемьянск (уголь)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	нормативная
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0,08
	0,08
	0
	0

	Котельная п,Козьмодемьянск (мазут)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	нормативная
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	1,64
	1,64
	0
	0

	Котельная п,Михайловский

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	нормативная
	т/ч
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	п.Красные Ткачи (Ноготино)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	нормативная
	т/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	п.Красные Ткачи (Фабрика)

	Всего подпитка тепловой сети, в т,ч,
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	нормативная
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	свехнормативная
	т/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0


10. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на котельных на расчетный период схемы теплоснабжения представлен в таблицеТаблица 3.2.

4. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

11. описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

Таблица 4.1 Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	Строительство и реконструкция источников тепловой энергии

	1
	д. Кормилицино
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: д. Кормилицино  Ярославского МО, Ярославской области
	2025
	2026

	2
	п. Красные Ткачи ул. Текстильщиков
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: п. Красные Ткачи Ярославский МО, ул. Текстильщиков
	2025
	2026

	3
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Техническое перевооружение котлоагрегата VITOPLEX в котельной д. Карабиха (ЦРБ)
	2026
	2027

	4
	п. Ярославка
	Техническое перевооружение котлоагрегатов Братск 1Г в котельной п. Ярославка
	2026
	2026

	5
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Модернизация насосного оборудования котельной п. Красные Ткачи (Фабрика)
	2026
	2026

	6
	п. Туношна-городок 26
	Техническое перевооружение котлоагрегатов  в котельной    п. Туношна -городок 26
	2026
	2026

	7
	д. Пестрецово
	Замена котла КВГ-1,1  в д.Пестрецово
	2027
	2027

	Реконструкция тепловых сетей

	1
	п. Карачиха
	Замена участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП
	2029
	2029

	2
	п. Карачиха
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в п.Карачиха в связи с подключением садика и школы: перекладка  сетей от котельной до ТК-2  с увеличением диаметра с 2Дн230 на 2Дн273 и от ТК2 до ТК7 с 2Дн159 на 2Дн219.
	2027
	2029


Таблица 4.2 Мероприятия по капитальному ремонту источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	д. Пестрецово
	Замена водогрейного котла КВ-ГМ-1,1-115 с горелкой
	2031
	2031

	2
	д. Пестрецово
	Замена счетчика газа (учел учета) на ИРВИС-Ультра-ПП16-DN50-100 (3,5…701 нм3/ч при Рабс=0,7 МПа)
	2028
	2028

	3
	д. Пестрецово
	Замена насоса ГВС ВК 5/24 (7,5 КВт) - 1шт.
	2028
	2028

	4
	п. Заволжье
	Замена корректора ЕК-260 на ЕК270
	2028
	2028

	5
	п. Заволжье
	Замена аккумуляторных баков  10м3 - 4шт.
	2027
	2027

	6
	п. Заволжье
	Замена сетевого насоса Д320-50а эл.двигатель АИР 225 М4У1 IМ1081, 55 кВт, 1480 об/мин, 380/660 В - 1шт.
	2027
	2027

	7
	д. Григорьевское
	Замена подпиточного насоса К20/30 - 1шт.
	2028
	2028

	8
	д. Григорьевское
	Замена циркуляционного насоса КМ 80-65-160 - 1шт.
	2028
	2028

	9
	д. Григорьевское
	Замена запорной арматуры - краны шар. Ду50-6шт., Ду80-4шт., Ду100-6шт., Ду150-2шт.
	2028
	2028

	10
	д. Григорьевское
	Замена мазутного насоса НМШ 8-2,5-6,3/2,5 ТВЗ-Р1-Б1-Е
	2028
	2028

	11
	д. Григорьевское
	Замена горелки РМГ - 1 шт.
	2028
	2028

	12
	с. Спас-Виталий
	Ремонт котла №2 (автоматика КИПиА)
	2028
	2028

	13
	д. Мордвиново
	Замена дымохода
	2030
	2030

	14
	с. Ширинье
	Замена мазутного насоса на горелке SUNTEC тип "ТА 2С4010-6" ст.№1 - 1шт.
	2028
	2028

	15
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Промывка теплообменников-2шт.
	2028
	2028

	16
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028

	17
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт с заменой теплообменника 
	2028
	2028

	18
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Перевод котла ст.2  на меньшую производительность
	2029
	2029

	19
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена горелок ГБЛ -2,8 -2шт.
	2029
	2029

	20
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Установка частотника на дымосос
	2029
	2029

	21
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена тепловой изоляции на деаэраторе и трубопроводах, идущих на производство
	2030
	2030

	22
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Прокладка водопровода от реки до котельной ПНД Ф63мм - 400м
	2030
	2030

	23
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена деаэратора
	2030
	2030

	24
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена бака аккумулятора
	2030
	2030

	25
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Восстановление РТХ
	2031
	2031

	26
	п. Козьмодемьянск (уг)
	Замена котла CARBOROBOT-300 - 1 ед.
	2031
	2031

	27
	д. Кормилицино
	Замена котла ПРОМЕТЕЙ-300
	2031
	2031

	28
	д. Кормилицино
	Котловой насос Grundfos 50-180F 3х400-4 15V 50Hz
	2031
	2031

	29
	д. Кормилицино
	Сетевой насос Grundfos TP 80-250/2 A-F-A-BAQE
	2031
	2031

	30
	с. Туношна
	Замена блока управления горелкой Р72М фирмы "CIB UNIGAS" на котле КВГ 1,1-95  №1 - 1шт.
	2031
	2031

	31
	п. Ананьино
	Установка частного преобразователя на питательный насос ЦНСГ 13-175 (эл.дв. 18кВт) - 1шт.
	2030
	2030

	32
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к насосу питательному ЦНСГ 98/45 мощность двигателя 30кВт
	2030
	2030

	33
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к дымососу котла ДКВР 4/13 №4 на двигателя 30кВт 
	2030
	2030

	34
	п. Мокеевское
	Изоляция аккумуляторных баков V=50м3
	2030
	2030

	35
	п. Мокеевское
	Замена корректора ВКГ-2 на СПГ742
	2028
	2028

	36
	п. Мокеевское
	Замена горелки ГБЛ- 2,2( в т.ч. автоматики на котле ст.2) -2 шт.
	2030
	2030

	37
	п. Мокеевское
	Замена экономайзера котла ДКВР 4/13  ст. 4 - 1 шт.
	2027
	2027

	38
	п. Мокеевское
	Установка горелки ГБЛ-2,4 - 2 шт.
	2030
	2030

	39
	п. Туношна в/г 26
	Изоляция бака-аккумулятора V=75м3
	2031
	2031

	40
	п. Туношна в/г 27
	Замена котла Факел-1Г 
	2028
	2028

	41
	п. Туношна в/г 28
	Замена котла Факел-1Г 
	2029
	2029

	42
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена горелок на ГБЛ  , в т.ч. автоматики на котлах ст. 1,ст.2 
	2028
	2028

	43
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт котла ст.№3
	2030
	2030

	44
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена запорной арматуры: задвижка чуг. Ду150- шт., задвижка чуг. Ду100-4шт, кран шар.фланц. Ду100-6шт., кран шар. фланц. Ду80-4шт., кран шар. фланц. Ду50-6шт., клапан обратн. вертик. Ду100-6шт., клапан обратн. вертик. Ду80-4шт., клапан обратн. вертик. Ду50-6шт., кран шар. муфт.рычаг Ду15-22шт., кран шар. муфт.рычаг Ду20-20шт., кран шар. муфт. Ду25-6шт., кран шар. муфт. Ду32-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду40-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду50-4шт.
	2028
	2028

	45
	д. Глебовское
	Замена резиновых прокладок пластинчатого теплообменника Alfa-Laval тип М6-FG - 56шт. (мазутный)
	2028
	2028

	46
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых сетевого контура НН№47 0-16: S47 прокладка EPDM160-110шт., S47 прокладка FRST EPDM-2шт.
	2028
	2028

	47
	с. Толбухино
	Замена трехходового регулирующего клапана Glorius Ду15-150 - 1шт.
	2028
	2028

	48
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых контура подогрева мазута НН№20 0-16: S20А прокладка EPDM150-62шт.
	2028
	2028

	49
	п. Ярославка
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028

	50
	п. Ярославка
	Замена автоматики на котлах №1, №2  и ремонт топок
	2028
	2028

	51
	с. Медягино
	Замена газовой горелки котла №2 на горелку ГБЛ-2,8 - 1шт.
	2031
	2031

	52
	с. Медягино
	Замена задвижек сетевых насосов Ду200 - 2шт.
	2028
	2028

	53
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Ремонт дымохода котельной
	2028
	2028

	54
	п. Михайловский
	Замена бака-аккумулятора ГВС 100м3
	2027
	2027

	55
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт котла ст .№3 ДКВР 6,5/13
	2031
	2031

	56
	п. Михайловский
	Горелка ГБЛ 2,8 - 2 шт. (на котел ст. №1)
	2027
	2027

	57
	п. Карачиха
	Насос сетевой Grundfos TP 100-480/2 А-F-A-BAQE c электродвигателем Grundfos MMG200LA2-55FF350D1A
	2028
	2028

	58
	п. Карачиха
	Замена корректора СПГ761 на СПГ742
	2030
	2030

	59
	п. Карачиха
	Замена баков-аккумуляторов 15м3 - 2шт.
	2028
	2028

	60
	д. Пестрецово
	Ремонт кровли слесарного помещения (пристройка к котельной) 60 м2
	2028
	2028

	61
	п. Заволжье
	Замена оконных проемов 168 м2
	2031
	2031

	62
	п. Заволжье
	Ремонт кровли здания котельной 760 м2
	2027
	2027

	63
	с. Спас-Виталий
	Капитальный  ремонт мягкой кровли здания котельной  - 450 м2
	2028
	2028

	64
	с. Ширинье
	Ремонт кровли котельной (линокром)- 70м² 
	2028
	2028

	65
	с. Ширинье
	Ремонт стен здания котельной (кирпичная кладка 0,5м³)
	2029
	2029

	66
	с. Ширинье
	Ремонт бетонного пола котельной
	2029
	2029

	67
	д. Мордвиново
	Частичный ремонт кровли котельной S-60м2
	2028
	2028

	68
	д. Мордвиново
	Ремонт фасада здания котельной
	2031
	2031

	69
	д. Мордвиново
	Восстановление отмостки здания котельной
	2029
	2029

	70
	с. Курба
	Ремонт кровли и кладки стен котельной 
	2028
	2028

	71
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки; ремонт окон)
	2030
	2030

	72
	п. Мокеевское
	Капитальный ремонт дымовой трубы
	2029
	2029

	73
	п. Мокеевское
	Замена оконных рам и остекления - 150м2
	2031
	2031

	74
	п. Туношна в/г 26
	Капитальный ремонт дымовой трубы 
	2029
	2029

	75
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли котельной - 350м2
	2027
	2027

	76
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли на здании мазутного хозяйства - 300м2
	2028
	2028

	77
	с. Андроники
	Замена оконных блоков на блоки с одинарным остекление (толщ.стены 3-5мм) - 13шт.
	2029
	2029

	78
	с. Андроники
	Ремонт наружных стен здания котельной - ремонт кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание - 50м2
	2029
	2029

	79
	с. Андроники
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-13 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; восстановление оконных отливов; восстановление отмостки по периметру; восстановление защитного слоя бетона плит покрытия; выполнить засыпку грунта конструкции пола; восстановление отсутс. парапетных крышек).
	2029
	2029

	80
	д. Глебовское
	Ремонт мягкой кровли котельной и мазутного хозяйства - 360м2
	2028
	2028

	81
	д. Глебовское
	Ремонт оконных проемов - 42м2
	2029
	2029

	82
	д. Глебовское
	Восстановление кирпичной кладки здания мазутного хозяйства - 50м2
	2031
	2031

	83
	д. Глебовское
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10433-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание)
	2029
	2029

	84
	д. Глебовское
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-15 (восстановление разрушенного слоя бетона ж/б плит; очистка строит. конструкций от загрязнений нефтепродуктами; выполнить отмостку по периметру здания)
	2029
	2029

	85
	п. Ярославка
	Восстановление ЛКП дымовой трубы
	2029
	2029

	86
	п. Ярославка
	Ремонт мягкой кровли - 350м2
	2029
	2029

	87
	с. Медягино
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10434-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; устранение протечки плит покрытия, косметический ремонт; устранение трещин в отмостке)
	2029
	2029

	88
	с. Медягино
	Замена наружных дверей в здании котельной на металические: дверь (двойная) 240*152см, дверь (двойная) 240*155см, дверь (210*1000см)
	2028
	2028

	89
	с. Медягино
	Ремонт кровли помещения насосной 
	2028
	2028

	90
	п. Михайловский
	Ремонт оконных проемов 
	2030
	2030

	91
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт кровли здания и здания солевой - 830м2
	2027
	2027

	92
	п. Карачиха
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-03596-2021 (восстановление кирпичной кладки, оштукатуривание, окрашивание стен; восстановление отмостки)
	2029
	2029


Таблица 4.3 Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей от источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027

	2
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до ТК-1 (2Ду200, Ду150, Ду80 - 208м) (мин.вата и стеклопластик)
	2028
	2028

	3
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до д. 37 (Ду125 - 908м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	4
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028

	5
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028

	6
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП)
	2028
	2028

	7
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной через ТК-1 и ТК-3 до площади (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 170м (труба сталь)
	2027
	2027

	8
	с. Спас-Виталий
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной до ТК-7 2Дн110-180м (труба ПП)
	2028
	2028

	9
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП)
	2027
	2027

	10
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028

	11
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2029
	2029

	12
	с. Курба
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду100-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	13
	с. Курба
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Юбилейной: от д.11 до д.12 2Дн110-60м; от д.12 до д.13 2Дн90-60м (труба ПП)
	2029
	2029

	14
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	15
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м 
	2030
	2030

	16
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ТК-6   2Ду125-150 м, ППУ, с заменой арматуры Ду125 - 4ед. 
	2028
	2028

	17
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ТК-7  2Ду100-200 м (труба сталь)
	2029
	2029

	18
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6  2Ду100-250м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	19
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	20
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 2Ду100-74м (сталь в ППУ)
	2028
	2028

	21
	п. Красные Ткачи
 (2-е пр-во)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП)
	2028
	2028

	22
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции надземного участка тепловой сети от ТК-33 до здания отделочного производства 4Ду150-150м (ППУ-скорлупа и стеклопластик)
	2029
	2029

	23
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	24
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м (труба сталь)
	2030
	2030

	25
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты  2Ду150-500м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2028
	2028

	26
	с. Туношна
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 по ул.Садовая 2Ду100-90м  (труба сталь)
	2029
	2029

	27
	п. Туношна - в/г 26
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2029
	2029

	28
	п. Туношна - в/г 27
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземного участка до ТК-5 4Дн63-40м  (труба ПП)
	2029
	2029

	29
	п. Туношна - в/г 28
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от подземного участка через ТК-4 до поворота (вдоль д.10) 3Ду100, Ду80-45м (сталь)
	2029
	2029

	30
	д. Ананьино
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-25 2Ду80-164м (сталь)
	2028
	2028

	31
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь)
	2028
	2028

	32
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в надземном исполнении от котельной до ТК-1 2Ду250-683м (труба сталь)
	2031
	2031

	33
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной в сторону  гаража племзавода Дзержинского  2Ду100-1110м (труба сталь)
	2030
	2030

	34
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной  до гаража племзавода Дзержинского Ду150-1050м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	35
	с. Андроники
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	36
	д. Глебовское
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027

	37
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.9 ул. Нефтяников (отопление и ГВС) 2Дн110, Дн90, Дн63 - 16м (труба ПП)
	2030
	2030

	38
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.10 ул. Нефтяников (отопление) Ду100-60м (труба в ППУ) Ду100-70м (сталь)
	2030
	2030

	39
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м (скорлупа фольгированная)
	2030
	2030

	40
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м (скорлупы)
	2030
	2030

	41
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-25 до ТК-29 (в сторону д.40 по ул.Центральная) 2Ду100-60м (труба в ППУ)
	2030
	2030

	42
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-3 2Ду200-170м (труба ППУ)
	2027
	2027

	43
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП)
	2030
	2030

	44
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м (скорлупа фальгированная)
	2030
	2030

	45
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м)  (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028

	46
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	47
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ)
	2030
	2030

	48
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.3 по ул.Лесная (отопление и ГВС) 2Ду100, 2Ду50 - 30м (труба ППУ)
	2027
	2027

	49
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП)
	2030
	2030

	50
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед.
	2027
	2027

	51
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	52
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад
	2030
	2030

	53
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление и ГВС) к домам №16, №17 по ул.Садовая 2Ду50-50м 2Ду40-50м (труба ПП)
	2030
	2030

	54
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь)
	2030
	2030

	55
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь)
	2027
	2027

	56
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь)
	2027
	2027

	57
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м  (прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф)
	2027
	2027

	58
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление) от ТК-13 до ТК-14 (у д.№11) 2Ду150-30м (труба сталь)
	2028
	2028

	59
	п. Карачиха
	Капитиальный ремонт участка тепловой сети от ул.Школьная до ТК на территории школы 2Ду100-75м (труба ППУ)
	2028
	2028

	60
	п. Красный Бор (транзит)
	Замена запорной арматуры в ТК7 и ТК8 Ду50-6ед.
	2027
	2027

	61
	п. Красный Бор (транзит)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК9 до ТК11 2Ду80-40м
	2028
	2028

	62
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах: ТК1-1ед., ТК2-2ед., ТК3-2ед.
	2029
	2029

	63
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК5-1ед., ТК6-1ед., ТК9-1ед., ТК13-2ед.
	2030
	2030

	64
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК19-4ед., ТК24-1ед.
	2031
	2031


Таблица 4.4 Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Реконструкция источника тепловой энергии

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа
	2026
	2034

	2
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ
	2026
	2034

	3
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа по безопасности
	2026
	2034

	4
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение НМА
	2026
	2034

	5
	Ярославская ТЭЦ-3
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
	2026
	2034

	6
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3
	2027
	2027

	7
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение химводоочистки-1 (инв. №111000158) Ярославской ТЭЦ-3 с установкой контроля загазованности
	2026
	2026

	8
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация кондиционера релейного типа СПР КТА2-5А (инв.№ 112001210) с установкой кондиционера большей мощности в помещении центрального теплового щита управления №1 котлотурбинного цеха Ярославской ТЭЦ-3
	2025
	2025

	9
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой электродвигателя А4-400У-10 250 кВт циркуляционного насоса ЦН-5А Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026

	10
	Ярославская ТЭЦ-3
	Монтаж систем кондиционирования воздуха в помещениях Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026

	11
	Ярославская ТЭЦ-3
	Создание интеграционной платформы
	2026
	2026

	12
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация котлоагрегата №7 (инв. № 111000202) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) котлоагрегата №7» Ярославской ТЭЦ-3 на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027

	13
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 1000264468) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027

	14
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000122) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-2 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028

	15
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000121) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-4 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2028
	2029

	16
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113002112) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028

	17
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	18
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №3 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	19
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	20
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №5 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	21
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №1 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	22
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	23
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	24
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	25
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	26
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	Реконструкция тепловых сетей

	27
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистрали «Т» п. Щедрино
	2026
	2034

	28
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Ивняки
	2026
	2034

	29
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Дубки
	2026
	2034


Таблица 4.5 Мероприятия по капитальному ремонту источника тепловой энергии ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2026
	2034


Таблица 4.6 Мероприятия строительства и реконструкции тепловых сетей АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к Б-19/1 доУТ1
	2027
	2029

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-1 до УТ-2
	2027
	2029

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-1 до жилого дома стр.1
	2027
	2029

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к Б-19/2 до жилого дома стр.2
	2027
	2029

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.3
	2027
	2029

	6
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.4
	2027
	2029

	7
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.5
	2027
	2029

	7
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8 через пр. Машиностроителей до т. смены прокладки
	2025
	2027

	8
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от точки смены прокладки около пр. Машиностроителей до т/к В-8/1а с заменой лотков
	2025
	2027

	9
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8/1 до ЦТП
	2025
	2027

	10
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от проектируемой т/к около ЦТП до границы ЗУ школы
	2025
	2027

	11
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к Б-19 до т/к Б-19/1 по ул. Яковлевской в Заволжском районе г.Ярославля 
	2027
	2027


Таблица 4.7 Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО "МКС"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Реконструкция тепловых сетей

	1
	Котельная ООО "МКС"
	Замена теплотрассы (прямой) Д219 на выходе из котельной с изоляцией трубопровода
	2026
	2026

	Реконструкция источника тепловой энергии

	1
	Котельная ООО "МКС"
	Инвестиционная программа "Капитальный ремонт котла ДКВР-6,5/13 с заметой труб боковых экранов"
	2025
	2026


Таблица 4.8 Мероприятия по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей

	№ п/п
	Источник
	Описание мероприятия 
	Характеристика объекта
	Срок реализации
	Организация

	Жилые здания

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 1 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,804 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 2 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,469 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 3 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,727 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 4 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,597 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 5 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,835 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	Общественные здания

	1
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки)
	Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2.
	2030
	ПАО "ТГК-2"

	2
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское)
	Площадь здания 10045 м2.
	2029
	ПАО "ТГК-2"

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция – 1,335 Гкал/ч, ГВС - 0,360 Гкал/ч)
	2027
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор)
	Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,659 Гкал/ч, ГВС - 0,286 Гкал/ч)
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС


* Стоимость реализации мероприятий утоняется проектом
Вариант 2

· Проекты по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

12. обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1. При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

5. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

13. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельских округов в системе централизованного теплоснабжения, не предусматривается.

14. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не запланированы.

15. предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Мероприятия по по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблицах Таблица 5.2 и Таблица 5.3
16. графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

В системе теплоснабжения Ярославского МО графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не рассматривались, в связи с отсутствием источников, работающих совместно на централизованные системы теплоснабжения.

17. меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не рассматривались.

18. меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки в настоящем проекте не разрабатывалось ввиду их экономической нецелесообразности в условиях Ярославского МО.

19. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не рассматривались.

20. температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

На период до 2033 года отпуск тепловой энергии от Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» в горячей воде и регулирование отпуска тепловой энергии производится по температурному графику тепловой сети – 150/70 оС с эксплуатационной срезкой на 114,5 оС. В основу регулирования отпуска тепла от Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» заложен тот же принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов ТЭЦ.

Существующий температурный график с полкой на 70 (С обеспечивает работу теплообменников ГВС в проектируемых ИТП потребителей горячего водоснабжения по «закрытой» схеме. Изменение не графика не планируется.

Существующий температурный график котельных 95/70 (С остается без изменений.

Существующий график 95/70оС является проектным графиком как для оборудования котельных, так для оборудования тепловых сетей и тепловых узлов потребителей системы централизованного теплоснабжения Ярославского МО с центральным качественным регулированием. Оснований для пересмотра существующего температурного графика нет. 

Ниже приведен рекомендуемый график регулирования температуры теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных обеспечивающих нагрузку ГВС по открытой схеме (котельные Ананьино, Мокеевское, Туношна, Козьмодемьянск).

Таблица 5.1 Рекомендуемый график регулирования температуры теплоносителя.

	Температура наружного воздуха, (С
	Температура в подающем трубопроводе, (С
	Температура в обратном трубопроводе, (С

	-31
	95,0
	70,0

	-30
	93,8
	69,3

	-29
	92,5
	68,5

	-28
	91,3
	67,8

	-27
	90,1
	67,0

	-26
	88,8
	66,3

	-25
	87,6
	65,5

	-24
	86,3
	64,8

	-23
	85,1
	64,0

	-22
	83,8
	63,2

	-21
	82,5
	62,4

	-20
	81,3
	61,7

	-19
	80,0
	60,9

	-18
	78,7
	60,1

	-17
	77,4
	59,3

	-16
	76,1
	58,5

	-15
	74,8
	57,7

	-14
	73,5
	56,9

	-13
	72,2
	56,0

	-12
	70,9
	55,2

	-11
	70,0
	54,8

	-10
	70,0
	55,3

	-9
	70,0
	55,8

	-8
	70,0
	56,3

	-7
	70,0
	56,8

	-6
	70,0
	57,3

	-5
	70,0
	57,7

	-4
	70,0
	58,2

	-3
	70,0
	58,7

	-2
	70,0
	59,2

	-1
	70,0
	59,7

	0
	70,0
	60,2

	1
	70,0
	60,7

	2
	70,0
	61,2

	3
	70,0
	61,7

	4
	70,0
	62,2

	5
	70,0
	62,6

	6
	70,0
	63,1

	7
	70,0
	63,6

	8
	70,0
	64,1


21. предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлено в Разделе 2.

22. предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предлагаются.

Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации сущиствующих источников тепловой энергии приведен в таблицах ниже.

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	Строительство и реконструкция источников тепловой энергии

	1
	д. Кормилицино
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: д. Кормилицино  Ярославского МО, Ярославской области
	2025
	2026

	2
	п. Красные Ткачи ул. Текстильщиков
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: п. Красные Ткачи Ярославский МО, ул. Текстильщиков
	2025
	2026

	3
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Техническое перевооружение котлоагрегата VITOPLEX в котельной д. Карабиха (ЦРБ)
	2026
	2027

	4
	п. Ярославка
	Техническое перевооружение котлоагрегатов Братск 1Г в котельной п. Ярославка
	2026
	2026

	5
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Модернизация насосного оборудования котельной п. Красные Ткачи (Фабрика)
	2026
	2026

	6
	п. Туношна-городок 26
	Техническое перевооружение котлоагрегатов  в котельной    п. Туношна -городок 26
	2026
	2026

	7
	д. Пестрецово
	Замена котла КВГ-1,1  в д.Пестрецово
	2027
	2027


Таблица 5.3 Мероприятия по капитальному ремонту источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	д. Пестрецово
	Замена водогрейного котла КВ-ГМ-1,1-115 с горелкой
	2031
	2031

	2
	д. Пестрецово
	Замена счетчика газа (учел учета) на ИРВИС-Ультра-ПП16-DN50-100 (3,5…701 нм3/ч при Рабс=0,7 МПа)
	2028
	2028

	3
	д. Пестрецово
	Замена насоса ГВС ВК 5/24 (7,5 КВт) - 1шт.
	2028
	2028

	4
	п. Заволжье
	Замена корректора ЕК-260 на ЕК270
	2028
	2028

	5
	п. Заволжье
	Замена аккумуляторных баков  10м3 - 4шт.
	2027
	2027

	6
	п. Заволжье
	Замена сетевого насоса Д320-50а эл.двигатель АИР 225 М4У1 IМ1081, 55 кВт, 1480 об/мин, 380/660 В - 1шт.
	2027
	2027

	7
	д. Григорьевское
	Замена подпиточного насоса К20/30 - 1шт.
	2028
	2028

	8
	д. Григорьевское
	Замена циркуляционного насоса КМ 80-65-160 - 1шт.
	2028
	2028

	9
	д. Григорьевское
	Замена запорной арматуры - краны шар. Ду50-6шт., Ду80-4шт., Ду100-6шт., Ду150-2шт.
	2028
	2028

	10
	д. Григорьевское
	Замена мазутного насоса НМШ 8-2,5-6,3/2,5 ТВЗ-Р1-Б1-Е
	2028
	2028

	11
	д. Григорьевское
	Замена горелки РМГ - 1 шт.
	2028
	2028

	12
	с. Спас-Виталий
	Ремонт котла №2 (автоматика КИПиА)
	2028
	2028

	13
	д. Мордвиново
	Замена дымохода
	2030
	2030

	14
	с. Ширинье
	Замена мазутного насоса на горелке SUNTEC тип "ТА 2С4010-6" ст.№1 - 1шт.
	2028
	2028

	15
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Промывка теплообменников-2шт.
	2028
	2028

	16
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028

	17
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт с заменой теплообменника 
	2028
	2028

	18
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Перевод котла ст.2  на меньшую производительность
	2029
	2029

	19
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена горелок ГБЛ -2,8 -2шт.
	2029
	2029

	20
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Установка частотника на дымосос
	2029
	2029

	21
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена тепловой изоляции на деаэраторе и трубопроводах, идущих на производство
	2030
	2030

	22
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Прокладка водопровода от реки до котельной ПНД Ф63мм - 400м
	2030
	2030

	23
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена деаэратора
	2030
	2030

	24
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена бака аккумулятора
	2030
	2030

	25
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Восстановление РТХ
	2031
	2031

	26
	п. Козьмодемьянск (уг)
	Замена котла CARBOROBOT-300 - 1 ед.
	2031
	2031

	27
	д. Кормилицино
	Замена котла ПРОМЕТЕЙ-300
	2031
	2031

	28
	д. Кормилицино
	Котловой насос Grundfos 50-180F 3х400-4 15V 50Hz
	2031
	2031

	29
	д. Кормилицино
	Сетевой насос Grundfos TP 80-250/2 A-F-A-BAQE
	2031
	2031

	30
	с. Туношна
	Замена блока управления горелкой Р72М фирмы "CIB UNIGAS" на котле КВГ 1,1-95  №1 - 1шт.
	2031
	2031

	31
	п. Ананьино
	Установка частного преобразователя на питательный насос ЦНСГ 13-175 (эл.дв. 18кВт) - 1шт.
	2030
	2030

	32
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к насосу питательному ЦНСГ 98/45 мощность двигателя 30кВт
	2030
	2030

	33
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к дымососу котла ДКВР 4/13 №4 на двигателя 30кВт 
	2030
	2030

	34
	п. Мокеевское
	Изоляция аккумуляторных баков V=50м3
	2030
	2030

	35
	п. Мокеевское
	Замена корректора ВКГ-2 на СПГ742
	2028
	2028

	36
	п. Мокеевское
	Замена горелки ГБЛ- 2,2( в т.ч. автоматики на котле ст.2) -2 шт.
	2030
	2030

	37
	п. Мокеевское
	Замена экономайзера котла ДКВР 4/13  ст. 4 - 1 шт.
	2027
	2027

	38
	п. Мокеевское
	Установка горелки ГБЛ-2,4 - 2 шт.
	2030
	2030

	39
	п. Туношна в/г 26
	Изоляция бака-аккумулятора V=75м3
	2031
	2031

	40
	п. Туношна в/г 27
	Замена котла Факел-1Г 
	2028
	2028

	41
	п. Туношна в/г 28
	Замена котла Факел-1Г 
	2029
	2029

	42
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена горелок на ГБЛ  , в т.ч. автоматики на котлах ст. 1,ст.2 
	2028
	2028

	43
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт котла ст.№3
	2030
	2030

	44
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена запорной арматуры: задвижка чуг. Ду150- шт., задвижка чуг. Ду100-4шт, кран шар.фланц. Ду100-6шт., кран шар. фланц. Ду80-4шт., кран шар. фланц. Ду50-6шт., клапан обратн. вертик. Ду100-6шт., клапан обратн. вертик. Ду80-4шт., клапан обратн. вертик. Ду50-6шт., кран шар. муфт.рычаг Ду15-22шт., кран шар. муфт.рычаг Ду20-20шт., кран шар. муфт. Ду25-6шт., кран шар. муфт. Ду32-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду40-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду50-4шт.
	2028
	2028

	45
	д. Глебовское
	Замена резиновых прокладок пластинчатого теплообменника Alfa-Laval тип М6-FG - 56шт. (мазутный)
	2028
	2028

	46
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых сетевого контура НН№47 0-16: S47 прокладка EPDM160-110шт., S47 прокладка FRST EPDM-2шт.
	2028
	2028

	47
	с. Толбухино
	Замена трехходового регулирующего клапана Glorius Ду15-150 - 1шт.
	2028
	2028

	48
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых контура подогрева мазута НН№20 0-16: S20А прокладка EPDM150-62шт.
	2028
	2028

	49
	п. Ярославка
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028

	50
	п. Ярославка
	Замена автоматики на котлах №1, №2  и ремонт топок
	2028
	2028

	51
	с. Медягино
	Замена газовой горелки котла №2 на горелку ГБЛ-2,8 - 1шт.
	2031
	2031

	52
	с. Медягино
	Замена задвижек сетевых насосов Ду200 - 2шт.
	2028
	2028

	53
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Ремонт дымохода котельной
	2028
	2028

	54
	п. Михайловский
	Замена бака-аккумулятора ГВС 100м3
	2027
	2027

	55
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт котла ст .№3 ДКВР 6,5/13
	2031
	2031

	56
	п. Михайловский
	Горелка ГБЛ 2,8 - 2 шт. (на котел ст. №1)
	2027
	2027

	57
	п. Карачиха
	Насос сетевой Grundfos TP 100-480/2 А-F-A-BAQE c электродвигателем Grundfos MMG200LA2-55FF350D1A
	2028
	2028

	58
	п. Карачиха
	Замена корректора СПГ761 на СПГ742
	2030
	2030

	59
	п. Карачиха
	Замена баков-аккумуляторов 15м3 - 2шт.
	2028
	2028

	60
	д. Пестрецово
	Ремонт кровли слесарного помещения (пристройка к котельной) 60 м2
	2028
	2028

	61
	п. Заволжье
	Замена оконных проемов 168 м2
	2031
	2031

	62
	п. Заволжье
	Ремонт кровли здания котельной 760 м2
	2027
	2027

	63
	с. Спас-Виталий
	Капитальный  ремонт мягкой кровли здания котельной  - 450 м2
	2028
	2028

	64
	с. Ширинье
	Ремонт кровли котельной (линокром)- 70м² 
	2028
	2028

	65
	с. Ширинье
	Ремонт стен здания котельной (кирпичная кладка 0,5м³)
	2029
	2029

	66
	с. Ширинье
	Ремонт бетонного пола котельной
	2029
	2029

	67
	д. Мордвиново
	Частичный ремонт кровли котельной S-60м2
	2028
	2028

	68
	д. Мордвиново
	Ремонт фасада здания котельной
	2031
	2031

	69
	д. Мордвиново
	Восстановление отмостки здания котельной
	2029
	2029

	70
	с. Курба
	Ремонт кровли и кладки стен котельной 
	2028
	2028

	71
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки; ремонт окон)
	2030
	2030

	72
	п. Мокеевское
	Капитальный ремонт дымовой трубы
	2029
	2029

	73
	п. Мокеевское
	Замена оконных рам и остекления - 150м2
	2031
	2031

	74
	п. Туношна в/г 26
	Капитальный ремонт дымовой трубы 
	2029
	2029

	75
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли котельной - 350м2
	2027
	2027

	76
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли на здании мазутного хозяйства - 300м2
	2028
	2028

	77
	с. Андроники
	Замена оконных блоков на блоки с одинарным остекление (толщ.стены 3-5мм) - 13шт.
	2029
	2029

	78
	с. Андроники
	Ремонт наружных стен здания котельной - ремонт кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание - 50м2
	2029
	2029

	79
	с. Андроники
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-13 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; восстановление оконных отливов; восстановление отмостки по периметру; восстановление защитного слоя бетона плит покрытия; выполнить засыпку грунта конструкции пола; восстановление отсутс. парапетных крышек).
	2029
	2029

	80
	д. Глебовское
	Ремонт мягкой кровли котельной и мазутного хозяйства - 360м2
	2028
	2028

	81
	д. Глебовское
	Ремонт оконных проемов - 42м2
	2029
	2029

	82
	д. Глебовское
	Восстановление кирпичной кладки здания мазутного хозяйства - 50м2
	2031
	2031

	83
	д. Глебовское
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10433-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание)
	2029
	2029

	84
	д. Глебовское
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-15 (восстановление разрушенного слоя бетона ж/б плит; очистка строит. конструкций от загрязнений нефтепродуктами; выполнить отмостку по периметру здания)
	2029
	2029

	85
	п. Ярославка
	Восстановление ЛКП дымовой трубы
	2029
	2029

	86
	п. Ярославка
	Ремонт мягкой кровли - 350м2
	2029
	2029

	87
	с. Медягино
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10434-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; устранение протечки плит покрытия, косметический ремонт; устранение трещин в отмостке)
	2029
	2029

	88
	с. Медягино
	Замена наружных дверей в здании котельной на металические: дверь (двойная) 240*152см, дверь (двойная) 240*155см, дверь (210*1000см)
	2028
	2028

	89
	с. Медягино
	Ремонт кровли помещения насосной 
	2028
	2028

	90
	п. Михайловский
	Ремонт оконных проемов 
	2030
	2030

	91
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт кровли здания и здания солевой - 830м2
	2027
	2027

	92
	п. Карачиха
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-03596-2021 (восстановление кирпичной кладки, оштукатуривание, окрашивание стен; восстановление отмостки)
	2029
	2029


Таблица 5.4 Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Реконструкция источника тепловой энергии

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа
	2026
	2034

	2
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ
	2026
	2034

	3
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа по безопасности
	2026
	2034

	4
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение НМА
	2026
	2034

	5
	Ярославская ТЭЦ-3
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
	2026
	2034

	6
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3
	2027
	2027

	7
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение химводоочистки-1 (инв. №111000158) Ярославской ТЭЦ-3 с установкой контроля загазованности
	2026
	2026

	8
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация кондиционера релейного типа СПР КТА2-5А (инв.№ 112001210) с установкой кондиционера большей мощности в помещении центрального теплового щита управления №1 котлотурбинного цеха Ярославской ТЭЦ-3
	2025
	2025

	9
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой электродвигателя А4-400У-10 250 кВт циркуляционного насоса ЦН-5А Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026

	10
	Ярославская ТЭЦ-3
	Монтаж систем кондиционирования воздуха в помещениях Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026

	11
	Ярославская ТЭЦ-3
	Создание интеграционной платформы
	2026
	2026

	12
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация котлоагрегата №7 (инв. № 111000202) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) котлоагрегата №7» Ярославской ТЭЦ-3 на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027

	13
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 1000264468) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027

	14
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000122) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-2 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028

	15
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000121) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-4 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2028
	2029

	16
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113002112) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028

	17
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	18
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №3 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	19
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	20
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №5 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	21
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №1 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	22
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	23
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	24
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	25
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033

	26
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033


Таблица 5.5 Мероприятия по капитальному ремонту источника тепловой энергии ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2026
	2034


Таблица 5.6 Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии ООО "МКС"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Реконструкция источника тепловой энергии

	1
	Котельная ООО "МКС"
	Инвестиционная программа "Капитальный ремонт котла ДКВР-6,5/13 с заметой труб боковых экранов"
	2025
	2026


Перечень выполненных мероприятий на источниках тепловой энергии в 2025 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» приведены в таблице ниже.

Таблица 5.7 Перечень выполненных мероприятий на источниках тепловой энергии в 2025 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год реализации мероприятия

	1
	с. Ширинье
	Промывка пластин теплообменников - 2 шт. в с. Ширинье
	2025
	2025

	2
	с. Курба
	Промывка пластин теплообменников - 2 шт. в с. Курба
	2025
	2025

	3
	д. Иванищево
	Промывка пластин теплообменников - 2 шт. в д. Иванищево
	2025
	2025

	4
	п. Туношна в/г26
	Замена дымососа на котле Факел (ст. №2 ГВС) -Д №3,5, 3-1500-ПРА-90 в п. Туношна в/г26
	2025
	2025

	5
	п. Карачиха
	Замена теплообменника ТАР-0,08-088-1Х  на ГВС - 1 шт. в п. Карачиха
	2025
	2025

	6
	д. Мордвиново
	Замена насоса SUNTEK E7NCK10698P на котле №2 в котельной д. Мордвиново
	2025
	2025

	7
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт котельного оборудования в п. Красные Ткачи (фабрика), уст-ка насос К45/30, замена арматуры, замена светильников, указатель уровня
	2025
	2025

	8
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт котельного оборудования в п. Красные Ткачи (фабрика), замена кранов, задвижек, манометров, подшипников
	2025
	2025

	9
	п. Белкино
	Замена котла "Прометей ст.М1-150кВт в котельной п. Белкино
	2025
	2025

	10
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Замена арматуры кран Ф100-9шт., Ф80-1шт., Ф150-3шт., Ф15-8шт, Ф32-4шт., Ф40-2шт., клапана в котельной д. Кузнечиха (верхняя) 
	2025
	2025

	11
	д.Красный Бор
	Замена арматуры в котельной д.Красный Бор -клапан Ду50-2шт.
	2025
	2025

	12
	п. Заволжье
	Замена арматуры в котельной п. Заволжье клапан Ду150-1шт., клапан Ду50-2шт., задвижка Ду150-1шт.
	2025
	2025

	13
	д.Ананьино
	Замена арматуры в котельной д.Ананьино -клапан Ду50-7шт., клапан Ду32-7шт., клапан Ду40-4шт., кран шар. Ду150-1шт.
	2025
	2025

	14
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена крана Ду150-1шт. в котельной д. Кузнечиха (нижняя)
	2025
	2025

	15
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт обмуровки котла №1, замена задвижек в котельной п. Красные Ткачи (фабрика)
	2025
	2025

	16
	с. Андроники
	Замена арматуры в котельной с. Андроники
	2025
	2025

	17
	п. Заволжье
	Замена секции ПВ1 168*2-Г-1,0-3,49-Т - 5шт. ГВС летний котел на котельной п. Заволжье
	2025
	2025

	18
	п. Красные ткачи (фабрика)
	Монтаж блочных горелок на котел ДКВР6,5*13 - в котельной п. Красные ткачи (фабрика)
	2025
	2025

	19
	с. Андроники
	Промывка пластин теплообменников в котельной с. Андроники
	2025
	2025

	20
	с. Толбухино
	Промывка пластин теплообменников в котельной с. Толбухино
	2025
	2025

	21
	д. Глебовское
	Промывка пластин теплообменников в котельной д. Глебовское
	2025
	2025

	22
	с. Туношна
	Промывка пластин теплообменников-2шт. в котельной с. Туношна
	2025
	2025

	23
	д. Григорьевское
	Замена задвижек Ду50-5 шт., Ду80-6 шт. на циркуляционных насосах в котельной д. Григорьевское
	2025
	2025

	24
	п. Заволжье
	Замена арматуры на котельной Ду50-8 шт., Ду80-6шт. в п. Заволжье
	2025
	2025

	25
	д. Мордвиново
	Замена дымовой трубы Ду630  на котельной д. Мордвиново
	2025
	2025

	26
	п. Козьмодемьянск
	Промывка пластин теплообменников в котельной п. Козьмодемьянск
	2025
	2025

	27
	п. Белкино
	Промывка пластин теплообменников в котельной п. Белкино
	2025
	2025

	28
	п. Карабиха школа
	Промывка пластин теплообменников в котельной п. Карабиха школа
	2025
	2025

	29
	п. Карабиха ЦРБ
	Промывка пластин теплообменников в котельной п. Карабиха ЦРБ
	2025
	2025

	30
	п. Красные ткачи (фабрика)
	Промывка пластин теплообменников в котельной п. Красные ткачи (фабрика)
	2025
	2025

	31
	д. Карабиха ЦРБ
	Замена циркуляц.насоса EVORLUS B60/240,5 М в котельной д. Карабиха ЦРБ
	2025
	2025

	32
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт котельной -замена теплообменника пластинчатого, замена крана Ду32-1шт. п. Карачиха
	2025
	2025

	33
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт котельной - замена кранов Ду80-7шт., Ду50-6шт. в п. Ярославка
	2025
	2025

	34
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт котельной - замена арматуры вентилей Ду15-6шт., Ду25-2шт, Ду50-2шт., кран шар. ПП35-4-шт. в с. Толбухино
	2025
	2025

	35
	д. Григорьевское
	Установка дымососа на второй котел ДН-6,3 в котельной д. Григорьевское
	2025
	2025

	36
	д. Григорьевское
	Замена спускных кранов Ду25-5шт., Ду32-8 шт. в котельной д. Григорьевское
	2025
	2025

	37
	д. Григорьевское
	Ремонт кровли котельной д. Григорьевское
	2025
	2025

	38
	с. Ширинье
	Ремонт кровли котельной с. Ширинье
	2025
	2025

	39
	с. Туношна
	Ремонт кровли котельной с. Туношна
	2025
	2025

	40
	с. Медягино
	Ремонт кровли котельной с. Медягино
	2025
	2025

	41
	д. Глебовское
	Ремонт кровли котельной д. Глебовское
	2025
	2025

	42
	д. Глебовское
	Замена задвижек Ду150-3шт., Ду100-3шт. на сетевых насосах в котельной д. Глебовское
	2025
	2025

	43
	с. Сарафоново
	Демонтаж котла КВГ-1,1-5 ст. №2 в котельной с. Сарафоново
	2025
	2025

	44
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Капитальный ремонт котельной - замена регулятора газа РДБК-1 100/70 в д. Кузнечиха (верхняя)
	2025
	2025

	45
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт котельной - ремонт кровли в п. Ярославка
	2025
	2025


	46
	п. Козьмодемьянск
	Капитальный ремонт котельной в п. Козьмодемьянск - замена дымомоса Д-3,5
	2025
	2025

	47
	с. Ширинье
	Капитальный ремонт котельной - ремонт обмуровки крышки котла ст.1, ст.2 Wiessmann с. Ширинье
	2025
	2025

	48
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт котелной - замена форсунок на горелке котла ст.1 и ст.3 д. Мордвиново
	2025
	2025

	49
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт котельной -замена насоса горелки Е7 NCK1069 в д. Мордвиново
	2025
	2025

	50
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт котельной -ремонт дымохода в д. Григорьевское
	2025
	2025

	51
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт котельной -замена арматуры кран Ду50-6шт., Ду100-5шт. в д. Пестрецово
	2025
	2025

	52
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт котельной д. Григорьевское - установка подпиточного насоса  К20/30 
	2025
	2025

	53
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт котельной д. Григорьевское - установка сетевого насоса КМ100-80-160 
	2025
	2025

	54
	д. Красный Бор
	Капитальный котельной д. Красный Бор - установка сетевого насоса КМ80-65-160
	2025
	2025

	55
	с. Спас-Виталий
	Капитальный ремонт котельной с. Спас-Виталий - установка сетевого насоса КМ100-65-200
	2025
	2025

	56
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт котельной д. Пестрецово - установка сетевого насоса КМ80-50-200
	2025
	2025

	57
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт котельной п. Заволжье - обвязка баков ГВС
	2025
	2025

	58
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный котельной п. Красные Ткачи (фабрика) - замена арматуры Ду100-3шт., Ду80-1 шт.
	2025
	2025

	59
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт котельной п. Михайловский кран Ду50-1шт., кран Ду40-7шт., Ду150-1шт.
	2025
	2025

	60
	с. Медягино
	Капитальный ремонт котельной с. Медягино- установка подпиточного насоса К20/30 4кВт 
	2025
	2025

	61
	с. Медягино
	Капитальный ремонт котельной с. Медягино - замена водогрейного котла КВГ-2,5-95 ст.1
	2025
	2025

	62
	с. Медягино
	Капитальный ремонт котельной с. Медягино- установка газовой горелки ГБЛ-2,8Р-МГ-В-Д-А-БЛ
	2025
	2025

	63
	п. Красные Ткачи
	Капитальный ремонт котельной п. Красные Ткачи - 2 пр-во - замена котла КВа-1,6
	2025
	2025

	64
	п. Красные Ткачи
	Капитальный ремонт котельной п. Красные Ткачи (фабрика) - установка насоса ЦНСГ 38-154
	2025
	2025

	65
	д. Кузнечиха
	Капитальный ремонт котельной д. Кузнечиха (верхняя) - установка пдпиточного насоса КМ65-50-160
	2025
	2025

	66
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт котельной д. Григорьевское - замена сетевого насоса КМ100-80-160 15кВт
	2025
	2025

	67
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт котельной с. Сарафоново - установка котла водогрейного КВГ-1,1-95 ст.2 зав. №12
	2025
	2025

	68
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт котельной с. Сарафоново - установка горелки ГБЛ-1,2
	2025
	2025

	69
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт котельной подпиточного насоса №2 и насоса исходной воды №1 с. Сарафоново - ВК2/26А- 2 шт.
	2025
	2025

	70
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт котельной п. Михайловский - замена подогревателя ПП1-6,3-0,2-2
	2025
	2025

	71
	п. Красный Ткачи (фабрика)
	Ремонт обмуровки отбойной стены и боковых стен котла ДКВР6,5-13 на котельной п. Красный Ткачи (фабрика)
	2025
	2025

	72
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена экономайзера котла ДКВР-6,5-13 ст.1 на котельной п. Красные Ткачи (фабрика)
	2025
	2025

	73
	д. Мордвиново
	Ремонт водогрейного котла Тубротерм-1600 ст.3 на котельной д. Мордвиново
	2025
	2025

	74
	д. Ананьино
	Реконструкция комммерческого узла учета газа в газовой котелной д. Ананьино
	2025
	2025

	75
	д. Кормилицино
	Работы по обшивки и утепления каркаса мазутной насосной по адресу д. Кормилицино
	2025
	2025

	76
	д. Мордвиново
	Ремонт водогрейного котла Тубротерм-1600 ст.1 на котельной д. Мордвиново
	2025
	2025

	77
	п. Красные Ткачи (фаб.)
	Работы по ремонту питательных приборов и газового оборудования котельной п. Красные Ткачи (фаб.)
	2025
	2025

	78
	п. Мокеевское
	Ремонт обмуровки котла ДКВР4-13 ст.2 на котельной п. Мокеевское
	2025
	2025

	79
	с. Медягино
	Демонтаж котлов Энергия-3М- 2шт. на котельной с. Медягино
	2025
	2025


Перечень выполненных мероприятий в период 2023-2025 гг. на источнике тепловой энергии ПАО «ТГК-2» приведены в таблице ниже.

Таблица 5.8 Перечень выполненных мероприятий в период 2023-2025 гг. на источнике тепловой энергии ПАО «ТГК-2»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год реализации мероприятия

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция электрической части цепей управления мостового крана ТО КТЦ Ярославской ТЭЦ-3
	2023
	2024

	2
	Ярославская ТЭЦ-3
	Установка узла учета сточных вод с Ярославской ТЭЦ-3 
	2023
	2024

	3
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкции турбины паровой с генератором ст.№1,2,4,5 (инв.№ 111000189, 111000188, 111000187, 111000186) и теплофикационной установки ст.№6 (инв. №111000192) с заменой в расходомерных узлах бойлерных диафрагм на ультразвуковые расходомеры
	2024
	2025

	4
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение двух мостовых кранов КО КТЦ в электрической части цепей управления (инв. №112001035, инв. №112001211) Ярославской ТЭЦ-3
	2024
	2025

	5
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа
	2024
	2025

	6
	Ярославская ТЭЦ-3
	Внедрение ИС МТО
	2024
	2024

	7
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ
	2024
	2025

	8
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение схемы подготовки воды для подпитки теплосети Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000158)
	2024
	2024

	9
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 (инв. №111000189) с заменой трубной системы пикового бойлера ПБ-1 тип БП-300-2М Ярославской ТЭЦ-3
	2024
	2024

	10
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3
	2024
	2025

	11
	Ярославская ТЭЦ-3
	Установка охранного освещения по всему периметру Ярославской ТЭЦ-3
	2024
	2024

	12
	Ярославская ТЭЦ-3
	Устройство системы охранной сигнализации периметра Ярославской ТЭЦ-3
	2024
	2024

	13
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа по безопасности
	2024
	2025

	14
	Ярославская ТЭЦ-3
	Монтаж волоконно-оптической линии связи на ЯТЭЦ-3
	2025
	2025

	15
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация кондиционера релейного типа СПР КТА2-5А (инв.№ 112001210) с установкой кондиционера большей мощности в помещении центрального теплового щита управления №1 котлотурбинного цеха Ярославской ТЭЦ-3
	2025
	2025

	16
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 (инв. № 111000174) Ярославской ТЭЦ-3 с заменой горячего и холодного слоя набивки РВП-2А, РВП-2Б.
	2025
	2025

	17
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение НМА
	2025
	2025

	18
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2024
	2025


Перечень выполненных мероприятий на источнике тепловой энергии в период 2024-2026 гг. ООО «УПТК «ТПС» приведены в таблице ниже.

Таблица 5.9 Перечень выполненных мероприятий в период 2024-2026 гг. ООО «УПТК «ТПС»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год реализации мероприятия

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-100-150 ст.№1
	 
	2024

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-20-150 ст.№3
	2025 
	2026

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция автоматической системы контроля загазованности котельной
	2025 
	2026

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция здания котельной и склада реагентов
	2025 
	2026

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция насосного агрегата СН-2 сети теплоснабжения
	2025 
	2026


6. Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

23. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не запланированы

24. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Мероприятия по подключению перспективной тепловой нагрузки к существующим тепловым сетям приведены в таблицах ниже. 


Таблица 6.1   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки

	№ п/п
	Источник
	Описание мероприятия 
	Характеристика объекта
	Срок реализации
	Организация

	Жилые здания

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 1 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,804 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 2 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,469 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 3 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,727 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 4 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,597 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 5 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,835 Гкал/ч
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	Общественные здания

	1
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки)
	Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2.
	2030
	ПАО "ТГК-2"

	2
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское)
	Площадь здания 10045 м2.
	2029
	ПАО "ТГК-2"

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция – 1,335 Гкал/ч, ГВС - 0,360 Гкал/ч)
	2027
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор)
	Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,659 Гкал/ч, ГВС - 0,286 Гкал/ч)
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС



Таблица 6.2   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Описание мероприятия 
	Срок реализации

	Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:

	1
	п.Карачиха
	Строительство участка  от ТК до ТК ДОУ 220 мест и Школы на 250 мест, 2Дн108, длина -190 м в 2-х трубном исчислении
	2029


Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» приведены в таблице ниже


Таблица 6.3   Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов по ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	1
	п. Карачиха
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в п.Карачиха в связи с подключением садика и школы: перекладка  сетей от котельной до ТК-2  с увеличением диаметра с 2Дн230 на 2Дн273 и от ТК2 до ТК7 с 2Дн159 на 2Дн219.
	2027
	2029


25. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не запланированы.

26. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизаци тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Ярославского МО приведены в таблицах ниже.

Целью проведения мероприятий является модернизация, а также повышение энергетической эффективности систем транспорта тепловой энергии.

Таблица 6.4  Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей

	1
	п. Карачиха
	Замена участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП
	2029
	2029


Таблица 6.5  Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования, ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027

	2
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до ТК-1 (2Ду200, Ду150, Ду80 - 208м) (мин.вата и стеклопластик)
	2028
	2028

	3
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до д. 37 (Ду125 - 908м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	4
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028

	5
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028

	6
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП)
	2028
	2028

	7
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной через ТК-1 и ТК-3 до площади (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 170м (труба сталь)
	2027
	2027

	8
	с. Спас-Виталий
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной до ТК-7 2Дн110-180м (труба ПП)
	2028
	2028

	9
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП)
	2027
	2027

	10
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028

	11
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2029
	2029

	12
	с. Курба
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду100-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	13
	с. Курба
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Юбилейной: от д.11 до д.12 2Дн110-60м; от д.12 до д.13 2Дн90-60м (труба ПП)
	2029
	2029

	14
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	15
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м 
	2030
	2030

	16
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ТК-6   2Ду125-150 м, ППУ, с заменой арматуры Ду125 - 4ед. 
	2028
	2028

	17
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ТК-7  2Ду100-200 м (труба сталь)
	2029
	2029

	18
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6  2Ду100-250м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	19
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	20
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 2Ду100-74м (сталь в ППУ)
	2028
	2028

	21
	п. Красные Ткачи
 (2-е пр-во)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП)
	2028
	2028

	22
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции надземного участка тепловой сети от ТК-33 до здания отделочного производства 4Ду150-150м (ППУ-скорлупа и стеклопластик)
	2029
	2029

	23
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	24
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м (труба сталь)
	2030
	2030

	25
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты  2Ду150-500м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2028
	2028

	26
	с. Туношна
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 по ул.Садовая 2Ду100-90м  (труба сталь)
	2029
	2029

	27
	п. Туношна - в/г 26
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2029
	2029

	28
	п. Туношна - в/г 27
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземного участка до ТК-5 4Дн63-40м  (труба ПП)
	2029
	2029

	29
	п. Туношна - в/г 28
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от подземного участка через ТК-4 до поворота (вдоль д.10) 3Ду100, Ду80-45м (сталь)
	2029
	2029

	30
	д. Ананьино
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-25 2Ду80-164м (сталь)
	2028
	2028

	31
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь)
	2028
	2028

	32
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в надземном исполнении от котельной до ТК-1 2Ду250-683м (труба сталь)
	2031
	2031

	33
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной в сторону  гаража племзавода Дзержинского  2Ду100-1110м (труба сталь)
	2030
	2030

	34
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной  до гаража племзавода Дзержинского Ду150-1050м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029

	35
	с. Андроники
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	36
	д. Глебовское
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027

	37
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.9 ул. Нефтяников (отопление и ГВС) 2Дн110, Дн90, Дн63 - 16м (труба ПП)
	2030
	2030

	38
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.10 ул. Нефтяников (отопление) Ду100-60м (труба в ППУ) Ду100-70м (сталь)
	2030
	2030

	39
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м (скорлупа фольгированная)
	2030
	2030

	40
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м (скорлупы)
	2030
	2030

	41
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-25 до ТК-29 (в сторону д.40 по ул.Центральная) 2Ду100-60м (труба в ППУ)
	2030
	2030

	42
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-3 2Ду200-170м (труба ППУ)
	2027
	2027

	43
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП)
	2030
	2030

	44
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м (скорлупа фальгированная)
	2030
	2030

	45
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м)  (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028

	46
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	47
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ)
	2030
	2030

	48
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.3 по ул.Лесная (отопление и ГВС) 2Ду100, 2Ду50 - 30м (труба ППУ)
	2027
	2027

	49
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП)
	2030
	2030

	50
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед.
	2027
	2027

	51
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030

	52
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад
	2030
	2030

	53
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление и ГВС) к домам №16, №17 по ул.Садовая 2Ду50-50м 2Ду40-50м (труба ПП)
	2030
	2030

	54
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь)
	2030
	2030

	55
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь)
	2027
	2027

	56
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь)
	2027
	2027

	57
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м  (прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф)
	2027
	2027

	58
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление) от ТК-13 до ТК-14 (у д.№11) 2Ду150-30м (труба сталь)
	2028
	2028

	59
	п. Карачиха
	Капитиальный ремонт участка тепловой сети от ул.Школьная до ТК на территории школы 2Ду100-75м (труба ППУ)
	2028
	2028

	60
	п. Красный Бор (транзит)
	Замена запорной арматуры в ТК7 и ТК8 Ду50-6ед.
	2027
	2027

	61
	п. Красный Бор (транзит)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК9 до ТК11 2Ду80-40м
	2028
	2028

	62
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах: ТК1-1ед., ТК2-2ед., ТК3-2ед.
	2029
	2029

	63
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК5-1ед., ТК6-1ед., ТК9-1ед., ТК13-2ед.
	2030
	2030

	64
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК19-4ед., ТК24-1ед.
	2031
	2031


Таблица 6.6  Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Щедрино
	2026
	2034

	2
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Ивняки
	2026
	2034

	3
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Дубки
	2026
	2034


Таблица 6.7  Мероприятия строительства и реконструкции тепловых сетей АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к Б-19/1 доУТ1
	2027
	2029

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-1 до УТ-2
	2027
	2029

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-1 до жилого дома стр.1
	2027
	2029

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к Б-19/2 до жилого дома стр.2
	2027
	2029

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.3
	2027
	2029

	6
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.4
	2027
	2029

	7
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от т/к УТ-2 до жилого дома стр.5
	2027
	2029

	7
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8 через пр. Машиностроителей до т. смены прокладки
	2025
	2027

	8
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от точки смены прокладки около пр. Машиностроителей до т/к В-8/1а с заменой лотков
	2025
	2027

	9
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8/1 до ЦТП
	2025
	2027

	10
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от проектируемой т/к около ЦТП до границы ЗУ школы
	2025
	2027

	11
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к Б-19 до т/к Б-19/1 по ул. Яковлевской в Заволжском районе г.Ярославля 
	2027
	2027


Таблица 6.8  Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО "МКС"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Реконструкция тепловых сетей

	1
	Котельная ООО "МКС"
	Замена теплотрассы (прямой) Д219 на выходе из котельной с изоляцией трубопровода
	2026
	2026


27. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования приведены в таблицах Таблица 6.4-Таблица 6.8
Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2025 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» приведены в таблице ниже.


Таблица 6.9   Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2025 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» 

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мер-ия
	После реализации мер-ия
	
	

	1
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до здания библиотеки 2Дн63-50м (труба ПП) в д. Пестрецово
	протяженность
	км
	 
	0,063
	2025
	2025

	2
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: по ул.Школьная в районе домов №2 и №4 (Ду50-50м), по ул.Юбилейная в районе домов №1-3 (Ду150-50м) (выборочно) в п. Михайловский
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	3
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до компенсатора у домов №23-24: 2Ду150-30м в п. Карачиха 
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	4
	п. Красные Ткачи-2
	Капитальный ремонт теплолвой сети - замена трубы Ф108,63ПП ул. Текстильщиков от д.6 до д.9, от д.6 до д.8 в п. Красные Ткачи-2
	протяженность
	км
	 
	0,078
	2025
	2025

	5
	с. Медягино
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК10 до дома №10 в с. Медягино замена трубы Ф90ПП -48м
	протяженность
	км
	 
	0,024
	2025
	2025

	6
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети ГВС от ТК3 до ТК4 в д. Кузнечиха (нижняя) Ф89-45м
	протяженность
	км
	 
	0,022
	2025
	2025

	7
	п. Лесная Поляна
	Замена арматуры в камерах ТК3, ТК5, ТК6,ТК7,ТК8 в п. Лесная Поляна
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	8
	п. Туношна в/г26
	Замена тепловой сети (ГВС) ж.д. №2 - труба ПП32-160м в п. Туношна в/г26
	протяженность
	км
	 
	0,080
	2025
	2025

	9
	с. Туношна
	Замена тепловой сети по ул. Новая - труба ПП63-50м в с. Туношна
	протяженность
	км
	 
	0,025
	2025
	2025

	10
	п. Лесная Поляна
	Замена тепловой сети у ж.д. №24 п. Лесная Поляна - труба ПП90-92м
	протяженность
	км
	 
	0,046
	2025
	2025

	11
	с. Сарафоново
	Выборочная изоляция тепловой сети ул. Школьная, ул. Юбилейная с. Сарафоново
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	12
	п. Карачиха 
	Выборочная изоляция тепловой сети от котельной до амбулатории ТК4 п. Карачиха 
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	13
	д. Кузнечиха верхняя
	Капитальный ремонт тепловой сети ТК26 до ДК в д. Кузнечиха верхняя (ремонт камеры)
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	14
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК1 до детского сада "Капитошка" в д. Кузнечиха (верхняя) Ду57-87м
	протяженность
	км
	 
	0,043
	2025
	2025

	15
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17 до ТК-8 (ГВС) у ж.д. 11 - Дн90-40м ПП, Дн50-103м  в п. Заволжье
	протяженность
	км
	 
	0,040
	2025
	2025

	16
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Новая - изоляция труб в с. Туношна
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	17
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Новая от ТК17 до ж.д. №10 в с. Туношна Ду108-95м
	протяженность
	км
	 
	0,048
	2025
	2025

	18
	с.Медягино
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистралиьного трубопровода до ТК-3 (за магнитом) Ду100-80м, труба сталь (по итогам ГИ) в с.Медягино
	протяженность
	км
	 
	0,040
	2025
	2025

	19
	д. Кузнечиха (в) 
	Капитальный ремонт компенсатора на магистрали возле д. №16 Ду 219-12м в д. Кузнечиха (в) 
	протяженность
	км
	 
	0,060
	2025
	2025

	20
	п. Заволжье
	Капитальный ремонтетпловой сети от ТК15 до Тк16 (отопление) 2Дн110-70м ПП в п. Заволжье
	протяженность
	км
	 
	0,070
	2025
	2025

	21
	с. Курба
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Школьная от д.3 до д. 1а  2Дн63-140м, 2Дн32-30м в с. Курба
	протяженность
	км
	 
	0,140
	2025
	2025

	22
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт тепловой сети ул.Советская от д.7 до д.21 2Дн63-210м, 2Дн40-34м в д. Мордвиново
	протяженность
	км
	 
	0,210
	2025
	2025

	23
	с. Ширинье
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Речная от ТК до д. №11 2Дн63-35м в с. Ширинье
	протяженность
	км
	 
	0,035
	2025
	2025

	24
	д. Карабиха школа
	Капитальный ремонт тепловой сети 2Дн 40-40м ул. Нагорная, 2, 4 в д. Карабиха школа
	протяженность
	км
	 
	0,040
	2025
	2025

	25
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети Ду133-24м, Ду159-24м в д. Карабиха (ЦРБ)
	протяженность
	км
	 
	0,024
	2025
	2025

	26
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Центральная, 16 - 2Дн63-35м в д. Кузнечиха (верхняя)
	протяженность
	км
	 
	0,035
	2025
	2025

	27
	д.Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети Дн-90-70м и ГВС Дн63-70м  от ТК5а до д.6  в д.Кузнечиха (нижняя)
	протяженность
	км
	 
	0,070
	2025
	2025

	28
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК5 до ТК8 Ду108-4 м в д. Кузнечиха (нижняя)
	протяженность
	км
	 
	0,002
	2025
	2025

	29
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт тепловой сети у д. №18 и ввод в дом 2Дн63-44м в п. Ярославка
	протяженность
	км
	 
	0,044
	2025
	2025

	30
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от ТК6 до д. №13,8 -  2Дн90-118м, 2Дн63-118м в д. Кузнечиха (нижняя)
	протяженность
	км
	 
	0,118
	2025
	2025

	31
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Капитальный ремонт тепловой сети к ж.д. №22,23 ул. Центральная 2Дн75-34м, 2Дн-90-20м в д. Кузнечиха (верхняя)
	протяженность
	км
	 
	0,034
	2025
	2025

	32
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети с. Туношна  ул. Садовая, 26 Дн50-12м 
	протяженность
	км
	 
	0,006
	2025
	2025

	33
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Школьная 2Ду108-23м с. Туношна
	протяженность
	км
	 
	0,023
	2025
	2025

	34
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт тепловой сети - изоляция на ж.д. №26 в д. Мокеевское
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	35
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Новая, 11 - Ду89-24м с. Туношна
	протяженность
	км
	 
	0,012
	2025
	2025

	36
	с. Туношна
	Капитальный ремонт тепловой сети Ду89-60м, Ду159-24м  ул. Школьная с. Туношна
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	37
	п. Туношна в/ч 26
	Капитальный ремонт тепловой сети - изоляция сети в п. Туношна в/ч 26
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	38
	д. Мокеевское
	капитальный ремонт тепловой сети - изоляции сети в д. Мокеевское
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	39
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт тепловой сети -ремонт изоляции, замена соед.арм. ТК16 п. Заволжье
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	40
	с. Спас-Виталий
	Капитальный ремонт тепловой сети от котельной в сторону ТК1 с. Спас-Виталий Ду219-24м
	протяженность
	км
	 
	0,012
	2025
	2025

	41
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Садовая, 23 - установка задвижек Ду150-2шт. в п. Карачиха
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	42
	п. Красные Ткачи-3
	Капитальный ремонт тепловой сети в п. Красные Ткачи-3 ул. Пушкина, 18 - замена трубы Ду150-96м ППУ
	протяженность
	км
	 
	0,048
	2025
	2025

	43
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети в д. Карабиха (ЦРБ) ул. Юбилейная - замена крана шар Ду150-2шт.
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	44
	п. Красные Ткачи-3
	Капитальный ремонт тепловой сети в п. Красные Ткачи-3 ул. Пушкина -заделка стыков ППУ Ду219
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	45
	п. Лесная Поляна
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Лесная Поляна от ТК14 до дома 29 Ду159-74м, ППУ 
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	46
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Карачиха ул. Садовая, 18 - труба Ду89-62м
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	47
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Михайловский ул. Школьная,4 - труба ПП40-70м, ПП50-90м
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	48
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Михайловский ул. Ленина от ТК9 до УТ-8  - 4 Ду57-61м
	протяженность
	км
	 
	0,122
	2025
	2025

	49
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Михайловский ул. Школьная 5 замена ввода, ПП40-30, ПП50-10м
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	50
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Карачиха  ул. Садовая от ТК2 до ж.д. 22 ул. Садовая- 2Ду150-48м, Ду100-48м, Ду70-48м
	протяженность
	км
	 
	0,096
	2025
	2025

	51
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт тепловой сети п. Карачиха переход через ул. Садовая на школу
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025

	52
	д. Кузнечиха 
	Работы по ремонт тепловой камеры ул. Центральная у домов 26,27,28 в д. Кузнечиха 
	 -
	 -
	 -
	 -
	2025
	2025


Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2025 году ПАО «ТГК-2» приведены в таблице ниже.


Таблица 6.10   Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2025 году ПАО «ТГК-2»

	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мер-ия
	После реализации мер-ия
	
	

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистрали «Д» от т/к ТК-2/8 до т/к ТК-2/9 (инв. № 1000300748), пос. Ивняки, ул. Центральная, 5, 3 сетевой район
	Ду
	мм
	150
	150
	2025
	2025


7. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

28. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Системы теплоснабжения от Ярославской ТЭЦ-3 и 4 котельных подлежат переводу на закрытую схему горячего водоснабжения:

- Ананьино:

- Мокеевское:

- Козьмодемьянск 2;

- Козьмодемьянск 1.

Для чего необходимо строительство 155 индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов с теплообменниками ГВС. 

Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

	№ п/п
	Зона теплоснабжения котельных
	Обоснование инвестиций
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.(без НДС)

	
	
	
	В том числе по годам

	
	
	
	Итого

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	ИТП для закрытия схемы
	483 616

	2
	Ананьино
	ИТП для закрытия схемы
	65 257

	3
	Мокеевское
	ИТП для закрытия схемы
	77 886

	4
	Козьмодемьянск 2
	ИТП для закрытия схемы
	4 210

	5
	Козьмодемьянск 1
	ИТП для закрытия схемы
	46 308

	ИТОГО   
	677 276


Как показано в Главе 9, перевод существующих открытых систем теплоснабжения на закрытые системы в зоне действия Ярославской ТЭЦ, по результатам расчетов экономического эффекта, оценивается как неэффективным. При этом в существующих открытых системах качество горячего водоснабжения отвечает всем требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

В результате вышеизложенного, необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ПАО «ТГК-2» по состоянию на 2025 год отсутствует

29. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не рассматривались. 

8. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

30. перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Перспективные годовые расходы основного вида топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 8.1 - Перспективные годовые расходы основного топлива котельными

	Название источника
	Вид топлива
	Ед.изм.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 гг.
	2029-2033 гг.

	Ананьино
	газ
	тыс.м³
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	Андроники
	газ
	тыс.м³
	469
	469
	469
	469
	469
	469

	Глебовское
	газ
	тыс.м³
	619
	619
	619
	619
	619
	619

	Заволжье
	газ
	тыс.м³
	1637
	1637
	1637
	1637
	1637
	1637

	Карабиха (школ)
	газ
	тыс.м³
	179
	179
	179
	179
	179
	179

	Карабиха ЯЦРБ
	газ
	тыс.м³
	553
	553
	553
	553
	553
	553

	Карачиха
	газ
	тыс.м³
	747
	711
	711
	823
	823
	939

	Кузнечиха (верх)
	газ
	тыс.м³
	1274
	1274
	1274
	1274
	1274
	1274

	Кузнечиха (нижн)
	газ
	тыс.м³
	1185
	1185
	1185
	1185
	1185
	1185

	Медягино
	газ
	тыс.м³
	632
	632
	632
	632
	632
	632

	Михайловское
	газ
	тыс.м³
	2495
	2495
	2495
	2495
	2495
	2495

	Мокеевское
	газ
	тыс.м³
	1622
	1622
	1622
	1622
	1622
	1622

	Пестрецово
	газ
	тыс.м³
	726
	726
	726
	726
	726
	726

	Сарафоново
	газ
	тыс.м³
	832
	832
	832
	832
	832
	832

	Спас-Виталий
	газ
	тыс.м³
	502
	502
	502
	502
	502
	502

	Толбухино
	газ
	тыс.м³
	476
	476
	476
	476
	476
	476

	Туношна
	газ
	тыс.м³
	971
	971
	971
	971
	971
	971

	Туношна (гор 26)
	газ
	тыс.м³
	1262
	1262
	1262
	1262
	1262
	1262

	Ярославка
	газ
	тыс.м³
	841
	841
	841
	841
	841
	841

	Григорьевское
	мазут
	т
	515
	515
	515
	515
	515
	515

	Иванищево
	газ
	тыс.м³
	529
	529
	529
	529
	529
	529

	Красные Ткачи 2
	мазут
	т
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	Мордвиново
	мазут
	т
	621
	621
	621
	621
	621
	621

	Ширинье
	мазут
	т
	518
	518
	518
	518
	518
	518

	Белкино
	Уголь
	т
	151
	151
	151
	151
	151
	151

	Козьмодемьянск 2
	Уголь
	т
	223
	223
	223
	223
	223
	223

	Кормилицино
	Уголь
	т
	334
	334
	334
	334
	334
	334

	Красный бор
	Уголь
	т
	348
	348
	348
	348
	348
	348

	Уткино
	ЭЭ
	кВтч/ч
	185
	185
	185
	185
	185
	185

	Курба
	газ
	тыс.м³
	904
	904
	904
	904
	904
	904

	Козьмодемьянск 1
	щепа
	т
	4260
	4260
	4260
	4260
	4260
	4260

	п.Красные Ткачи (Ноготино)
	газ
	тыс.м³
	119
	119
	119
	119
	119
	119

	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	газ
	тыс.м³
	777
	777
	777
	777
	777
	777

	д. Высоко 
	ЭЭ
	тыс.кВтч
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Котельная с. Спасское
	дрова
	т
	908
	908
	908
	908
	908
	908

	Котельная №12 с. Туношна
	мазут
	т
	357
	357
	357
	357
	357
	357

	БМК-ЭКО
	газ
	тыс.м³
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	газ
	тыс.м³
	801
	801
	801
	801
	801
	801

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	газ
	тыс.м³
	747
	747
	747
	747
	747
	747

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	мазут
	т
	654
	654
	654
	654
	654
	654

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	Уголь
	т
	132
	132
	132
	132
	132
	132

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	газ
	тыс.м³
	2022
	2022
	2022
	2022
	2022
	2022

	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	газ
	тыс.м³
	66413
	66413
	72862
	80871
	80871
	80871


В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2023-2033г.г., рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепловой энергии и электроэнергии.

Таблица 8.2 Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2033 г 

	2023 год

	Энергоисточники
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т
	В том числе

	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ), т
	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т

	
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо

	Отопительные котельные
	
	308,1
	39,5
	
	308,1
	39,5
	
	
	

	Производственно-отопительные и ведомственные котельные
	
	102,7
	7,93
	
	102,7
	7,93
	
	
	

	Итого
	
	410,8
	47,43
	
	410,8
	47,43
	
	
	

	2024 год

	Энергоисточники
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т
	В том числе

	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ), т
	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т

	
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо

	Отопительные котельные
	
	308,1
	39,5
	
	308,1
	39,5
	
	
	

	Производственно-отопительные и ведомственные котельные
	
	102,7
	7,93
	
	102,7
	7,93
	
	
	

	Итого
	
	410,8
	47,43
	
	410,8
	47,43
	
	
	

	2029 год

	Энергоисточники
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т
	В том числе

	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ), т
	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т

	
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо

	Отопительные котельные
	
	308,1
	39,5
	
	308,1
	39,5
	
	
	

	Производственно-отопительные и ведомственные котельные
	
	102,7
	7,93
	
	102,7
	7,93
	
	
	

	Итого
	
	410,8
	47,43
	
	410,8
	47,43
	
	
	

	2033 год

	Энергоисточники
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т
	В том числе

	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ), т
	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т

	
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо
	Уголь
	мазут
	Дизельное топливо

	Отопительные котельные
	
	308,1
	39,5
	
	308,1
	39,5
	
	
	

	Производственно-отопительные и ведомственные котельные
	
	102,7
	7,93
	
	102,7
	7,93
	
	
	

	Итого
	
	410,8
	47,43
	
	410,8
	47,43
	
	
	


31. потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

Основным топливом для 23 котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» является природный газ, 4 котельных – топочный мазут, 4 котельных - уголь, 2 котельных - электроэнергия, одна котельная - щепа. 

На источниках ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» резервное топливо не предусмотрено.

Топливом на 3 источниках тепловой энергии АО «Яркоммунсервис» является топочный мазут, твердое топливо (пеллеты) и природный газ на новой котельной. В качестве резервного топлива используется мазут.

В качестве местного вида топлива используются пеллеты на котельной с. Спасское.

32. виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Основным поставщиком природного газа для источников тепловой энергии Ярославского МО является ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», которое осуществляет поставки природного газа на территории Ярославской области.

Качественная характеристика природного газа в соответствии с паспортом на газ, предоставляемым ежемесячно поставщиком, представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3 Основные характеристики природного газа.

	Наименование
	Единицы измерения
	Величина

	Метан
	%
	96,03

	Этан
	%
	1,95

	Пропан
	%
	0,63

	Изо-бутан
	%
	0,105

	Изо-пентан
	%
	0,022

	Диоксид углерода
	%
	0,122

	Гексаны
	%
	0,0152

	Азот
	%
	0,63

	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях
	Ккал/м3
	8152


Мазут и дизельное топливо на источники тепловой энергии Ярославского МО поступает в соответствии с заключенными договорами от ПАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» автомобильным транспортом. Техническая характеристика топочного мазута представлена в таблице ниже.
Таблица 8.4 Характеристика мазута

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	Плотность при 20˚С
	г/см3
	0,9808

	Массовая доля воды
	%
	0,3

	Массовая доля серы
	%
	2,7

	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях
	Ккал/кг
	9840


Поставка угля для теплоисточников Ярославского МО осуществляется в соответствии с заключенными договорами  

Диапазон теплотехнических характеристик углей достаточно широк, однако на источниках ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс» в основном используется Хакасский каменный уголь Минусинского угольного бассейна марки ДПК.

Основные характеристики Хакасского каменного угля Минусинского угольного бассейна марок ДПК приведены в таблице ниже.

Таблица 8.5 Характеристики твердого топлива

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	Зольность
	%
	8,1-9,1

	Массовая доля воды
	%
	15,6

	Массовая доля серы
	%
	0,42

	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях
	Ккал/кг
	5500


33. преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Преобладающим видом топлива в Ярославском МО по совокупности всех систем теплоснабжения можно считать природный газ.

34. приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

9. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

35. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения Ярославского МО утвержденных при актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 года (актуализация на 2026 год), в данную схему внесен ряд изменений, связных с завершением намеченных  проектов, принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.  

Таблица 9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС)
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС), в т. ч по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Строительство и реконструкция источников тепловой энергии

	1
	д. Кормилицино
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: д. Кормилицино  Ярославского МО, Ярославской области
	2025
	2026
	11690,0
	5845,0
	5845,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	п. Красные Ткачи ул. Текстильщиков
	Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: п. Красные Ткачи Ярославский МО, ул. Текстильщиков
	2025
	2026
	11819,1
	5909,6
	5909,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	п. Карачиха
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в п.Карачиха в связи с подключением садика и школы: перекладка  сетей от котельной до ТК-2  с увеличением диаметра с 2Дн230 на 2Дн273 и от ТК2 до ТК7 с 2Дн159 на 2Дн219.
	2027
	2029
	11802,0
	 
	 
	3934,0
	3934,0
	3934,0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Техническое перевооружение котлоагрегата VITOPLEX в котельной д. Карабиха (ЦРБ)
	2026
	2027
	2829,5
	 
	1414,8
	1414,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	п. Ярославка
	Техническое перевооружение котлоагрегатов Братск 1Г в котельной п. Ярославка
	2026
	2026
	2064,5
	 
	2064,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Модернизация насосного оборудования котельной п. Красные Ткачи (Фабрика)
	2026
	2026
	250,4
	 
	250,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	п. Туношна-городок 26
	Техническое перевооружение котлоагрегатов  в котельной    п. Туношна -городок 26
	2026
	2026
	1302,2
	 
	1302,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	д. Пестрецово
	Замена котла КВГ-1,1  в д.Пестрецово
	2027
	2027
	1750,0
	 
	 
	1750,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция тепловых сетей

	1
	п. Карачиха
	Замена участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП
	2029
	2029
	716,4
	 
	 
	 
	 
	716,4
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	п. Карачиха
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в п.Карачиха в связи с подключением садика и школы: перекладка  сетей от котельной до ТК-2  с увеличением диаметра с 2Дн230 на 2Дн273 и от ТК2 до ТК7 с 2Дн159 на 2Дн219.
	2027
	2029
	11802,0
	 
	 
	3934,0
	3934,0
	3934,0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Всего
	 
	 
	44224,02
	11754,58
	16786,36
	7098,75
	3933,99
	4650,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 9.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС)
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС), в т. ч по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Капитальный ремонт источников тепловой энергии

	1
	д. Пестрецово
	Замена водогрейного котла КВ-ГМ-1,1-115 с горелкой
	2031
	2031
	2684,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2684,3
	 
	 
	 

	2
	д. Пестрецово
	Замена счетчика газа (учел учета) на ИРВИС-Ультра-ПП16-DN50-100 (3,5…701 нм3/ч при Рабс=0,7 МПа)
	2028
	2028
	319,7
	 
	 
	 
	319,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Пестрецово
	Замена насоса ГВС ВК 5/24 (7,5 КВт) - 1шт.
	2028
	2028
	120,0
	 
	 
	 
	120,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	п. Заволжье
	Замена корректора ЕК-260 на ЕК270
	2028
	2028
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	п. Заволжье
	Замена аккумуляторных баков  10м3 - 4шт.
	2027
	2027
	2092,3
	 
	 
	2092,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	п. Заволжье
	Замена сетевого насоса Д320-50а эл.двигатель АИР 225 М4У1 IМ1081, 55 кВт, 1480 об/мин, 380/660 В - 1шт.
	2027
	2027
	390,4
	 
	 
	390,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	д. Григорьевское
	Замена подпиточного насоса К20/30 - 1шт.
	2028
	2028
	23,2
	 
	 
	 
	23,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	д. Григорьевское
	Замена циркуляционного насоса КМ 80-65-160 - 1шт.
	2028
	2028
	32,5
	 
	 
	 
	32,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	д. Григорьевское
	Замена запорной арматуры - краны шар. Ду50-6шт., Ду80-4шт., Ду100-6шт., Ду150-2шт.
	2028
	2028
	114,5
	 
	 
	 
	114,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	д. Григорьевское
	Замена мазутного насоса НМШ 8-2,5-6,3/2,5 ТВЗ-Р1-Б1-Е
	2028
	2028
	62,1
	 
	 
	 
	62,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	д. Григорьевское
	Замена горелки РМГ - 1 шт.
	2028
	2028
	279,2
	 
	 
	 
	279,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	с. Спас-Виталий
	Ремонт котла №2 (автоматика КИПиА)
	2028
	2028
	983,6
	 
	 
	 
	983,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	д. Мордвиново
	Замена дымохода
	2030
	2030
	658,6
	 
	 
	 
	 
	 
	658,6
	 
	 
	 
	 

	14
	с. Ширинье
	Замена мазутного насоса на горелке SUNTEC тип "ТА 2С4010-6" ст.№1 - 1шт.
	2028
	2028
	72,0
	 
	 
	 
	72,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Промывка теплообменников-2шт.
	2028
	2028
	186,9
	 
	 
	 
	186,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	д. Карабиха (ЦРБ)
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028
	532,8
	 
	 
	 
	532,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт с заменой теплообменника 
	2028
	2028
	390,0
	 
	 
	 
	390,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Перевод котла ст.2  на меньшую производительность
	2029
	2029
	8665,7
	 
	 
	 
	 
	8665,7
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена горелок ГБЛ -2,8 -2шт.
	2029
	2029
	2622,4
	 
	 
	 
	 
	2622,4
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Установка частотника на дымосос
	2029
	2029
	147,5
	 
	 
	 
	 
	147,5
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена тепловой изоляции на деаэраторе и трубопроводах, идущих на производство
	2030
	2030
	110,0
	 
	 
	 
	 
	 
	110,0
	 
	 
	 
	 

	22
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Прокладка водопровода от реки до котельной ПНД Ф63мм - 400м
	2030
	2030
	276,0
	 
	 
	 
	 
	 
	276,0
	 
	 
	 
	 

	23
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена деаэратора
	2030
	2030
	2459,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2459,0
	 
	 
	 
	 

	24
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Замена бака аккумулятора
	2030
	2030
	900,0
	 
	 
	 
	 
	 
	900,0
	 
	 
	 
	 

	25
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Восстановление РТХ
	2031
	2031
	4098,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4098,4
	 
	 
	 

	26
	п. Козьмодемьянск (уг)
	Замена котла CARBOROBOT-300 - 1 ед.
	2031
	2031
	865,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	865,8
	 
	 
	 

	27
	д. Кормилицино
	Замена котла ПРОМЕТЕЙ-300
	2031
	2031
	865,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	865,8
	 
	 
	 

	28
	д. Кормилицино
	Котловой насос Grundfos 50-180F 3х400-4 15V 50Hz
	2031
	2031
	141,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,6
	 
	 
	 

	29
	д. Кормилицино
	Сетевой насос Grundfos TP 80-250/2 A-F-A-BAQE
	2031
	2031
	320,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,3
	 
	 
	 

	30
	с. Туношна
	Замена блока управления горелкой Р72М фирмы "CIB UNIGAS" на котле КВГ 1,1-95  №1 - 1шт.
	2031
	2031
	1049,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1049,2
	 
	 
	 

	31
	п. Ананьино
	Установка частного преобразователя на питательный насос ЦНСГ 13-175 (эл.дв. 18кВт) - 1шт.
	2030
	2030
	163,9
	 
	 
	 
	 
	 
	163,9
	 
	 
	 
	 

	32
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к насосу питательному ЦНСГ 98/45 мощность двигателя 30кВт
	2030
	2030
	196,7
	 
	 
	 
	 
	 
	196,7
	 
	 
	 
	 

	33
	п. Мокеевское
	Установка регулятора частоты к дымососу котла ДКВР 4/13 №4 на двигателя 30кВт 
	2030
	2030
	196,7
	 
	 
	 
	 
	 
	196,7
	 
	 
	 
	 

	34
	п. Мокеевское
	Изоляция аккумуляторных баков V=50м3
	2030
	2030
	512,5
	 
	 
	 
	 
	 
	512,5
	 
	 
	 
	 

	35
	п. Мокеевское
	Замена корректора ВКГ-2 на СПГ742
	2028
	2028
	50,0
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	п. Мокеевское
	Замена горелки ГБЛ- 2,2( в т.ч. автоматики на котле ст.2) -2 шт.
	2030
	2030
	2512,3
	 
	 
	 
	 
	 
	2512,3
	 
	 
	 
	 

	37
	п. Мокеевское
	Замена экономайзера котла ДКВР 4/13  ст. 4 - 1 шт.
	2027
	2027
	1418,0
	 
	 
	1418,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	п. Мокеевское
	Установка горелки ГБЛ-2,4 - 2 шт.
	2030
	2030
	2100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2100,0
	 
	 
	 
	 

	39
	п. Туношна в/г 26
	Изоляция бака-аккумулятора V=75м3
	2031
	2031
	1639,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1639,3
	 
	 
	 

	40
	п. Туношна в/г 27
	Замена котла Факел-1Г 
	2028
	2028
	1800,0
	 
	 
	 
	1800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	п. Туношна в/г 28
	Замена котла Факел-1Г 
	2029
	2029
	1800,0
	 
	 
	 
	 
	1800,0
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена горелок на ГБЛ  , в т.ч. автоматики на котлах ст. 1,ст.2 
	2028
	2028
	1000,3
	 
	 
	 
	1000,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Капитальный ремонт котла ст.№3
	2030
	2030
	2051,1
	 
	 
	 
	 
	 
	2051,1
	 
	 
	 
	 

	44
	д. Кузнечиха (нижняя)
	Замена запорной арматуры: задвижка чуг. Ду150- шт., задвижка чуг. Ду100-4шт, кран шар.фланц. Ду100-6шт., кран шар. фланц. Ду80-4шт., кран шар. фланц. Ду50-6шт., клапан обратн. вертик. Ду100-6шт., клапан обратн. вертик. Ду80-4шт., клапан обратн. вертик. Ду50-6шт., кран шар. муфт.рычаг Ду15-22шт., кран шар. муфт.рычаг Ду20-20шт., кран шар. муфт. Ду25-6шт., кран шар. муфт. Ду32-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду40-3шт., кран шар. муфт.рычаг Ду50-4шт.
	2028
	2028
	210,0
	 
	 
	 
	210,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	д. Глебовское
	Замена резиновых прокладок пластинчатого теплообменника Alfa-Laval тип М6-FG - 56шт. (мазутный)
	2028
	2028
	73,1
	 
	 
	 
	73,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых сетевого контура НН№47 0-16: S47 прокладка EPDM160-110шт., S47 прокладка FRST EPDM-2шт.
	2028
	2028
	162,0
	 
	 
	 
	162,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	с. Толбухино
	Замена трехходового регулирующего клапана Glorius Ду15-150 - 1шт.
	2028
	2028
	432,0
	 
	 
	 
	432,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	с. Толбухино
	Замена прокладок теплообменников пластинчатых контура подогрева мазута НН№20 0-16: S20А прокладка EPDM150-62шт.
	2028
	2028
	144,0
	 
	 
	 
	144,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	п. Ярославка
	Замена счетчика газа (учел учета) СГ16М-400 (вместе с корректором в сборе с датчиками)
	2028
	2028
	532,8
	 
	 
	 
	532,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	п. Ярославка
	Замена автоматики на котлах №1, №2  и ремонт топок
	2028
	2028
	1692,2
	 
	 
	 
	1692,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	с. Медягино
	Замена газовой горелки котла №2 на горелку ГБЛ-2,8 - 1шт.
	2031
	2031
	1475,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1475,4
	 
	 
	 

	52
	с. Медягино
	Замена задвижек сетевых насосов Ду200 - 2шт.
	2028
	2028
	60,0
	 
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	д. Кузнечиха (верхняя)
	Ремонт дымохода котельной
	2028
	2028
	655,7
	 
	 
	 
	655,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	п. Михайловский
	Замена бака-аккумулятора ГВС 100м3
	2027
	2027
	6923,8
	 
	 
	6923,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт котла ст .№3 ДКВР 6,5/13
	2031
	2031
	4098,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4098,4
	 
	 
	 

	56
	п. Михайловский
	Горелка ГБЛ 2,8 - 2 шт. (на котел ст. №1)
	2027
	2027
	2622,4
	 
	 
	2622,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	п. Карачиха
	Насос сетевой Grundfos TP 100-480/2 А-F-A-BAQE c электродвигателем Grundfos MMG200LA2-55FF350D1A
	2028
	2028
	1035,1
	 
	 
	 
	1035,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	п. Карачиха
	Замена корректора СПГ761 на СПГ742
	2030
	2030
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 

	59
	п. Карачиха
	Замена баков-аккумуляторов 15м3 - 2шт.
	2028
	2028
	3102,4
	 
	 
	 
	3102,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	д. Пестрецово
	Ремонт кровли слесарного помещения (пристройка к котельной) 60 м2
	2028
	2028
	344,3
	 
	 
	 
	344,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	п. Заволжье
	Замена оконных проемов 168 м2
	2031
	2031
	1967,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1967,2
	 
	 
	 

	62
	п. Заволжье
	Ремонт кровли здания котельной 760 м2
	2027
	2027
	2486,6
	 
	 
	2486,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	с. Спас-Виталий
	Капитальный  ремонт мягкой кровли здания котельной  - 450 м2
	2028
	2028
	1413,0
	 
	 
	 
	1413,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	с. Ширинье
	Ремонт кровли котельной (линокром)- 70м² 
	2028
	2028
	223,9
	 
	 
	 
	223,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	с. Ширинье
	Ремонт стен здания котельной (кирпичная кладка 0,5м³)
	2029
	2029
	29,5
	 
	 
	 
	 
	29,5
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	с. Ширинье
	Ремонт бетонного пола котельной
	2029
	2029
	118,0
	 
	 
	 
	 
	118,0
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	д. Мордвиново
	Частичный ремонт кровли котельной S-60м2
	2028
	2028
	192,7
	 
	 
	 
	192,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	д. Мордвиново
	Ремонт фасада здания котельной
	2031
	2031
	1180,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1180,3
	 
	 
	 

	69
	д. Мордвиново
	Восстановление отмостки здания котельной
	2029
	2029
	98,4
	 
	 
	 
	 
	98,4
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	с. Курба
	Ремонт кровли и кладки стен котельной 
	2028
	2028
	505,7
	 
	 
	 
	505,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки; ремонт окон)
	2030
	2030
	4098,4
	 
	 
	 
	 
	 
	4098,4
	 
	 
	 
	 

	72
	п. Мокеевское
	Капитальный ремонт дымовой трубы
	2029
	2029
	409,8
	 
	 
	 
	 
	409,8
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	п. Мокеевское
	Замена оконных рам и остекления - 150м2
	2031
	2031
	1762,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1762,3
	 
	 
	 

	74
	п. Туношна в/г 26
	Капитальный ремонт дымовой трубы 
	2029
	2029
	409,8
	 
	 
	 
	 
	409,8
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли котельной - 350м2
	2027
	2027
	1103,4
	 
	 
	1103,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	с. Андроники
	Ремонт мягкой кровли на здании мазутного хозяйства - 300м2
	2028
	2028
	946,4
	 
	 
	 
	946,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	с. Андроники
	Замена оконных блоков на блоки с одинарным остекление (толщ.стены 3-5мм) - 13шт.
	2029
	2029
	983,6
	 
	 
	 
	 
	983,6
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	с. Андроники
	Ремонт наружных стен здания котельной - ремонт кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание - 50м2
	2029
	2029
	295,1
	 
	 
	 
	 
	295,1
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	с. Андроники
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-13 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; восстановление оконных отливов; восстановление отмостки по периметру; восстановление защитного слоя бетона плит покрытия; выполнить засыпку грунта конструкции пола; восстановление отсутс. парапетных крышек).
	2029
	2029
	409,8
	 
	 
	 
	 
	409,8
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	д. Глебовское
	Ремонт мягкой кровли котельной и мазутного хозяйства - 360м2
	2028
	2028
	1136,1
	 
	 
	 
	1136,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	д. Глебовское
	Ремонт оконных проемов - 42м2
	2029
	2029
	491,8
	 
	 
	 
	 
	491,8
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	д. Глебовское
	Восстановление кирпичной кладки здания мазутного хозяйства - 50м2
	2031
	2031
	295,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,1
	 
	 
	 

	83
	д. Глебовское
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10433-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание)
	2029
	2029
	196,7
	 
	 
	 
	 
	196,7
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	д. Глебовское
	Ремонт здания мазутонасосной котельной согласно тех. отчету №378/23-У-ДТ-15 (восстановление разрушенного слоя бетона ж/б плит; очистка строит. конструкций от загрязнений нефтепродуктами; выполнить отмостку по периметру здания)
	2029
	2029
	295,1
	 
	 
	 
	 
	295,1
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	п. Ярославка
	Восстановление ЛКП дымовой трубы
	2029
	2029
	163,9
	 
	 
	 
	 
	163,9
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	п. Ярославка
	Ремонт мягкой кровли - 350м2
	2029
	2029
	1103,4
	 
	 
	 
	 
	1103,4
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	с. Медягино
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-10434-2023 (восстановление кирпичной кладки, заделка трещин, оштукатуривание, покраска; устранение протечки плит покрытия, косметический ремонт; устранение трещин в отмостке)
	2029
	2029
	409,8
	 
	 
	 
	 
	409,8
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	с. Медягино
	Замена наружных дверей в здании котельной на металические: дверь (двойная) 240*152см, дверь (двойная) 240*155см, дверь (210*1000см)
	2028
	2028
	245,9
	 
	 
	 
	245,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	с. Медягино
	Ремонт кровли помещения насосной 
	2028
	2028
	163,9
	 
	 
	 
	163,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	п. Михайловский
	Ремонт оконных проемов 
	2030
	2030
	1967,2
	 
	 
	 
	 
	 
	1967,2
	 
	 
	 
	 

	91
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт кровли здания и здания солевой - 830м2
	2027
	2027
	2611,0
	 
	 
	2611,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	п. Карачиха
	Ремонт здания котельной согласно заключению №18-ЗС-03596-2021 (восстановление кирпичной кладки, оштукатуривание, окрашивание стен; восстановление отмостки)
	2029
	2029
	491,8
	 
	 
	 
	 
	491,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт тепловых сетей

	93
	д. Григорьевское
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027
	906,8
	 
	 
	906,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до ТК-1 (2Ду200, Ду150, Ду80 - 208м) (мин.вата и стеклопластик)
	2028
	2028
	956,9
	 
	 
	 
	956,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	п. Заволжье
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной до д. 37 (Ду125 - 908м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	880,9
	 
	 
	 
	 
	880,9
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028
	720,4
	 
	 
	 
	720,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ)
	2028
	2028
	720,4
	 
	 
	 
	720,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП)
	2028
	2028
	349,9
	 
	 
	 
	349,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	д. Пестрецово
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной через ТК-1 и ТК-3 до площади (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 170м (труба сталь)
	2027
	2027
	3761,4
	 
	 
	3761,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	с. Спас-Виталий
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной до ТК-7 2Дн110-180м (труба ПП)
	2028
	2028
	1315,7
	 
	 
	 
	1315,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП)
	2027
	2027
	1116,1
	 
	 
	1116,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028
	2166,0
	 
	 
	 
	2166,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	д. Мордвиново
	Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2029
	2029
	520,4
	 
	 
	 
	 
	520,4
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	с. Курба
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду100-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	360,5
	 
	 
	 
	 
	360,5
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	с. Курба
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Юбилейной: от д.11 до д.12 2Дн110-60м; от д.12 до д.13 2Дн90-60м (труба ПП)
	2029
	2029
	860,7
	 
	 
	 
	 
	860,7
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030
	207,8
	 
	 
	 
	 
	 
	207,8
	 
	 
	 
	 

	107
	д. Карабиха (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м 
	2030
	2030
	214,0
	 
	 
	 
	 
	 
	214,0
	 
	 
	 
	 

	108
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ТК-6   2Ду125-150 м, ППУ, с заменой арматуры Ду125 - 4ед. 
	2028
	2028
	2042,0
	 
	 
	 
	2042,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ТК-7  2Ду100-200 м (труба сталь)
	2029
	2029
	1473,1
	 
	 
	 
	 
	1473,1
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	д. Карабиха (ЯЦРБ)
	Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6  2Ду100-250м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	498,4
	 
	 
	 
	 
	498,4
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	2519,7
	 
	 
	 
	 
	2519,7
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	п. Красные Ткачи (школа)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 2Ду100-74м (сталь в ППУ)
	2028
	2028
	535,9
	 
	 
	 
	535,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	п. Красные Ткачи
 (2-е пр-во)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП)
	2028
	2028
	624,2
	 
	 
	 
	624,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции надземного участка тепловой сети от ТК-33 до здания отделочного производства 4Ду150-150м (ППУ-скорлупа и стеклопластик)
	2029
	2029
	1889,9
	 
	 
	 
	 
	1889,9
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	п. Красные Ткачи (фабрика)
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	292,3
	 
	 
	 
	 
	292,3
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м (труба сталь)
	2030
	2030
	202,1
	 
	 
	 
	 
	 
	202,1
	 
	 
	 
	 

	117
	п. Козьмодемьянск (теплогенератор)
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты  2Ду150-500м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2028
	2028
	1248,0
	 
	 
	 
	1248,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	с. Туношна
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 по ул.Садовая 2Ду100-90м  (труба сталь)
	2029
	2029
	589,5
	 
	 
	 
	 
	589,5
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	п. Туношна - в/г 26
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м (ППУ-скорлупа с покрытием)
	2029
	2029
	1501,4
	 
	 
	 
	 
	1501,4
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	п. Туношна - в/г 27
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземного участка до ТК-5 4Дн63-40м  (труба ПП)
	2029
	2029
	426,2
	 
	 
	 
	 
	426,2
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	п. Туношна - в/г 28
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от подземного участка через ТК-4 до поворота (вдоль д.10) 3Ду100, Ду80-45м (сталь)
	2029
	2029
	639,3
	 
	 
	 
	 
	639,3
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	д. Ананьино
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-25 2Ду80-164м (сталь)
	2028
	2028
	894,3
	 
	 
	 
	894,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь)
	2028
	2028
	496,8
	 
	 
	 
	496,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в надземном исполнении от котельной до ТК-1 2Ду250-683м (труба сталь)
	2031
	2031
	15592,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15592,7
	 
	 
	 

	125
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной в сторону  гаража племзавода Дзержинского  2Ду100-1110м (труба сталь)
	2030
	2030
	7430,2
	 
	 
	 
	 
	 
	7430,2
	 
	 
	 
	 

	126
	д. Мокеевское
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной  до гаража племзавода Дзержинского Ду150-1050м (мин.вата и стеклопластик)
	2029
	2029
	1419,9
	 
	 
	 
	 
	1419,9
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	с. Андроники
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030
	280,0
	 
	 
	 
	 
	 
	280,0
	 
	 
	 
	 

	128
	д. Глебовское
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2027
	2027
	983,5
	 
	 
	983,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.9 ул. Нефтяников (отопление и ГВС) 2Дн110, Дн90, Дн63 - 16м (труба ПП)
	2030
	2030
	204,9
	 
	 
	 
	 
	 
	204,9
	 
	 
	 
	 

	130
	д. Кузнечиха (нижн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.10 ул. Нефтяников (отопление) Ду100-60м (труба в ППУ) Ду100-70м (сталь)
	2030
	2030
	1024,6
	 
	 
	 
	 
	 
	1024,6
	 
	 
	 
	 

	131
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м (скорлупа фольгированная)
	2030
	2030
	311,5
	 
	 
	 
	 
	 
	311,5
	 
	 
	 
	 

	132
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м (скорлупы)
	2030
	2030
	204,5
	 
	 
	 
	 
	 
	204,5
	 
	 
	 
	 

	133
	д. Кузнечиха (верхн.)
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-25 до ТК-29 (в сторону д.40 по ул.Центральная) 2Ду100-60м (труба в ППУ)
	2030
	2030
	532,8
	 
	 
	 
	 
	 
	532,8
	 
	 
	 
	 

	134
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-3 2Ду200-170м (труба ППУ)
	2027
	2027
	4132,6
	 
	 
	4132,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП)
	2030
	2030
	214,9
	 
	 
	 
	 
	 
	214,9
	 
	 
	 
	 

	136
	с. Толбухино
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м (скорлупа фальгированная)
	2030
	2030
	435,3
	 
	 
	 
	 
	 
	435,3
	 
	 
	 
	 

	137
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м)  (скорлупы ППУ и стеклопластик)
	2028
	2028
	1455,5
	 
	 
	 
	1455,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030
	369,7
	 
	 
	 
	 
	 
	369,7
	 
	 
	 
	 

	139
	п. Ярославка
	Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ)
	2030
	2030
	254,1
	 
	 
	 
	 
	 
	254,1
	 
	 
	 
	 

	140
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-10 до д.3 по ул.Лесная (отопление и ГВС) 2Ду100, 2Ду50 - 30м (труба ППУ)
	2027
	2027
	375,0
	 
	 
	375,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП)
	2030
	2030
	369,0
	 
	 
	 
	 
	 
	369,0
	 
	 
	 
	 

	142
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед.
	2027
	2027
	771,4
	 
	 
	771,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	п. Михайловский
	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м (мин.вата и стеклопластик)
	2030
	2030
	384,6
	 
	 
	 
	 
	 
	384,6
	 
	 
	 
	 

	144
	с. Сарафоново
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад
	2030
	2030
	162,2
	 
	 
	 
	 
	 
	162,2
	 
	 
	 
	 

	145
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление и ГВС) к домам №16, №17 по ул.Садовая 2Ду50-50м 2Ду40-50м (труба ПП)
	2030
	2030
	524,7
	 
	 
	 
	 
	 
	524,7
	 
	 
	 
	 

	146
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь)
	2030
	2030
	625,6
	 
	 
	 
	 
	 
	625,6
	 
	 
	 
	 

	147
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь)
	2027
	2027
	679,5
	 
	 
	679,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь)
	2027
	2027
	716,3
	 
	 
	716,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м  (прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф)
	2027
	2027
	1159,1
	 
	 
	1159,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	п. Карачиха
	Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление) от ТК-13 до ТК-14 (у д.№11) 2Ду150-30м (труба сталь)
	2028
	2028
	349,2
	 
	 
	 
	349,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	п. Карачиха
	Капитиальный ремонт участка тепловой сети от ул.Школьная до ТК на территории школы 2Ду100-75м (труба ППУ)
	2028
	2028
	627,0
	 
	 
	 
	627,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	п. Красный Бор (транзит)
	Замена запорной арматуры в ТК7 и ТК8 Ду50-6ед.
	2027
	2027
	70,2
	 
	 
	70,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	п. Красный Бор (транзит)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК9 до ТК11 2Ду80-40м
	2028
	2028
	9,5
	 
	 
	 
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах: ТК1-1ед., ТК2-2ед., ТК3-2ед.
	2029
	2029
	30,0
	 
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК5-1ед., ТК6-1ед., ТК9-1ед., ТК13-2ед.
	2030
	2030
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 

	156
	п. Красный Бор (транзит)
	Установка люков на тепловых камерах:  ТК19-4ед., ТК24-1ед.
	2031
	2031
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 

	
	Всего
	 
	 
	171515,20
	0,00
	0,00
	34319,95
	33849,70
	33044,72
	32234,85
	38065,98
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 9.3 Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции, капитального ремонта источника тепловой энергии и тепловых сетей ПАО "ТГК-2"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС)
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС), в т. ч по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Реконструкция источника тепловой энергии

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа
	2026
	2034
	50000,0
	 
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6

	2
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ
	2026
	2034
	20000,0
	 
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2
	2222,2

	3
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение оборудования, не требующее монтажа по безопасности
	2026
	2034
	50000,0
	 
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6
	5555,6

	4
	Ярославская ТЭЦ-3
	Приобретение НМА
	2026
	2034
	15000,0
	 
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7
	1666,7

	5
	Ярославская ТЭЦ-3
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
	2026
	2034
	200000,0
	 
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2
	22222,2

	6
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3
	2027
	2027
	14895,0
	 
	 
	14895,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ярославская ТЭЦ-3
	Техническое перевооружение химводоочистки-1 (инв. №111000158) Ярославской ТЭЦ-3 с установкой контроля загазованности
	2026
	2026
	22518,0
	 
	22518,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация кондиционера релейного типа СПР КТА2-5А (инв.№ 112001210) с установкой кондиционера большей мощности в помещении центрального теплового щита управления №1 котлотурбинного цеха Ярославской ТЭЦ-3
	2025
	2025
	196,0
	196,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой электродвигателя А4-400У-10 250 кВт циркуляционного насоса ЦН-5А Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026
	2362,0
	 
	2362,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Ярославская ТЭЦ-3
	Монтаж систем кондиционирования воздуха в помещениях Ярославской ТЭЦ-3
	2026
	2026
	2065,0
	 
	2065,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ярославская ТЭЦ-3
	Создание интеграционной платформы
	2026
	2026
	2930,9
	 
	2930,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация котлоагрегата №7 (инв. № 111000202) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) котлоагрегата №7» Ярославской ТЭЦ-3 на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027
	20748,0
	 
	10374,0
	10374,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 1000264468) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2026
	2027
	14265,0
	 
	7132,5
	7132,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000122) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-2 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028
	14891,0
	 
	 
	7445,5
	7445,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000121) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-4 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2028
	2029
	15548,0
	 
	 
	 
	7774,0
	7774,0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113002112) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы
	2027
	2028
	14891,0
	 
	 
	7445,5
	7445,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	390500,0
	 
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	48812,5
	 

	18
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №3 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	514500,0
	 
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	64312,5
	 

	19
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	332500,0
	 
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	41562,5
	 

	20
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция котлоагрегата ст. №5 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	441000,0
	 
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	55125,0
	 

	21
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №1 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	739000,0
	 
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	92375,0
	 

	22
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	611000,0
	 
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	76375,0
	 

	23
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	752000,0
	 
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	94000,0
	 

	24
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	1034000,0
	 
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	129250,0
	 

	25
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	829500,0
	 
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	103687,5
	 

	26
	Ярославская ТЭЦ-3
	Реконструкция турбогенератора ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов
	2026
	2033
	987500,0
	 
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	123437,5
	 

	Реконструкция тепловых сетей

	27
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистрали «Т» п. Щедрино
	2026
	2034
	3772,0
	 
	3772,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Ярославская ТЭЦ-3
	Модернизация тепломагистралей п. Ивняки
	2026
	2034
	29433,0
	 
	9811,0
	9811,0
	9811,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт источника тепловой энергии

	29
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2026
	2026
	9295,0
	 
	9295,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2027
	2027
	61131,4
	 
	 
	61131,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2028
	2028
	63637,8
	 
	 
	 
	63637,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2029
	2029
	66246,9
	 
	 
	 
	 
	66246,9
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2030
	2030
	68963,0
	 
	 
	 
	 
	 
	68963,0
	 
	 
	 
	 

	34
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2031
	2031
	71790,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71790,5
	 
	 
	 

	35
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2032
	2032
	74733,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74733,9
	 
	 

	36
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2033
	2033
	77798,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77798,0
	 

	37
	Ярославская ТЭЦ-3
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
	2034
	2034
	80987,7
	 
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6
	8998,6

	
	Всего
	 
	 
	7699599,08
	196,00
	945418,74
	993393,22
	971272,11
	949179,26
	944121,38
	946948,87
	949892,28
	952956,37
	46220,86


Таблица 9.4 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей АО "Ярославские ЭнергоСистемы"

	№ п/п
	Наименования источника
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС)
	Планируемый объем капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС), в т. ч по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к Б-19/1 доУТ1
	2027
	2029
	8574,04
	 
	 
	2858,01
	2858,01
	2858,01
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к УТ-1 до УТ-2
	2027
	2029
	11789,3
	 
	 
	3929,77
	3929,77
	3929,77
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к УТ-1 до жилого дома стр.1
	2027
	2029
	4963,47
	 
	 
	1654,49
	1654,49
	1654,49
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к Б-19/2 до жилого дома стр.2
	2027
	2029
	4157,03
	 
	 
	1385,68
	1385,68
	1385,68
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к УТ-2 до жилого дома стр.3
	2027
	2029
	4963,47
	 
	 
	1654,49
	1654,49
	1654,49
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к УТ-2 до жилого дома стр.4
	2027
	2029
	24817,34
	 
	 
	8272,45
	8272,45
	8272,45
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети  от т/к УТ-2 до жилого дома стр.5
	2027
	2029
	17868,5
	 
	 
	5956,17
	5956,17
	5956,17
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8 через пр. Машиностроителей до т. смены прокладки
	2025
	2027
	4548,8
	1516,27
	1516,27
	1516,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от точки смены прокладки около пр. Машиностроителей до т/к В-8/1а с заменой лотков
	2025
	2027
	10479,08
	3493,03
	3493,03
	3493,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к В-8/1 до ЦТП
	2025
	2027
	18196,5
	6065,50
	6065,50
	6065,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети от проектируемой т/к около ЦТП до границы ЗУ школы
	2025
	2027
	9780,7
	3260,23
	3260,23
	3260,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Реконструкция тепловой сети от т/к Б-19 до т/к Б-19/1 по ул. Яковлевской в Заволжском районе г.Ярославля 
	2027
	2027
	2803,22
	 
	 
	2803,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Всего
	 
	 
	122941,45
	14335,03
	14335,03
	42849,30
	25711,05
	25711,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 9.5 Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей

	№ п/п
	Источник
	Описание мероприятия 
	Характеристика объекта
	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС
	Срок реализации
	Организация

	
	
	
	
	В том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033 гг.
	Итого
	
	

	ИТОГО стоимость без НДС
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	Жилые здания

	1
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 1 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,804 Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 2 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,469 Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 3 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,727 Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 4 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,597 Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	5
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Многоквартирный жилой дом 5 этап)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,835 Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС

	Общественные здания

	1
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки)
	Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	0,0
	0,0
	2030
	ПАО "ТГК-2"

	2
	Ярословская ТЭЦ-3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское)
	Площадь здания 10045 м2.
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	2029
	ПАО "ТГК-2"

	3
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя (Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся)
	Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция – 1,335 Гкал/ч, ГВС - 0,360 Гкал/ч)
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	0,0
	0,0
	*
	2027
	ООО "УПТК" ТПС

	4
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор)
	Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,945 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,659 Гкал/ч, ГВС - 0,286 Гкал/ч)
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*
	2027-2033
	ООО "УПТК" ТПС


* Стоимость реализации мероприятий уточняется проектом
36. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Разделе 9а 

37. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика не требуется на всех этапах.

38. предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Таблица 9.6 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.

	№ п/п
	Зона теплоснабжения котельных
	Обоснование инвестиций
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.(без НДС)

	
	
	
	В том числе по годам

	
	
	
	Итого

	1
	Ярославская ТЭЦ-3
	ИТП для закрытия схемы
	483 616

	2
	Ананьино
	ИТП для закрытия схемы
	65 257

	3
	Мокеевское
	ИТП для закрытия схемы
	77 886

	4
	Козьмодемьянск 2
	ИТП для закрытия схемы
	4 210

	5
	Козьмодемьянск 1
	ИТП для закрытия схемы
	46 308

	ИТОГО   
	677 276


39. оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Эффективность отдельных проектов программы приведена в Главах 6 и 7 Обосновывающих материалов и разделах 4 и 5 Утверждаемой части. В данном разделе рассматривается эффективность всей программы проектов. 

Эффекты от реализации программы проектов оценивались на основании сравнения основных показателей деятельности организации без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы. 

Базовый вариант предполагает: 

- новые потребители не подключаются и не отключаются; 

- переключение нагрузки между источниками не производится; 

- оборудование источников не выводится и не меняется, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года; 

- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года. 

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства электроэнергии и тепла сохраняются на уровне базового года. 

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы организации. К ним относятся: 

- мероприятия по подключению новых потребителей; 

- мероприятия по модернизации существующих источников; 

- мероприятия по реконструкции и ремонту сетей. 

Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла. Кроме того, программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта и приводят к снижению рисков и аварийности. Поэтому данная группа проектов рассматривается отдельно.

Реализация проектов приводит к повышению эффективности производства тепла. Ключевые показатели программы приведены в таблице ниже.

Таблица 9.7 Показатели эффективности программы проектов (за период реализации программы).

	Наименование показателя
	Ед.изме- рения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Затраты на товарный отпуск без проекта
	млн руб.
	6493,8
	6946,1
	7424,7
	7860,4
	8278,4
	8694,2
	9149,1
	9647,1
	10192,5
	10790,3
	11280,6
	11816,7

	Затраты на товарный отпуск с проектом
	млн руб.
	6467,9
	6877,0
	7292,3
	7643,6
	7954,1
	8237,6
	8531,2
	8835,2
	9150,1
	9476,2
	9672,0
	9871,9

	Снижение затрат на товарный отпуск
	млн руб.
	25,9
	69,0
	132,3
	216,8
	324,3
	456,6
	617,9
	811,9
	1042,4
	1314,2
	1608,6
	1944,8

	Инвестиции - Амортизация(без НДС)
	млн руб.
	-212,7
	-27,5
	-30,7
	-15,1
	-24,2
	-24,2
	-24,2
	-19,3
	-19,3
	-8,9
	-8,9
	-8,9

	Сальдо денежного потока
	млн руб.
	-186,8
	41,5
	101,7
	201,7
	300,1
	432,4
	593,7
	792,6
	1023,1
	1305,3
	1599,7
	1935,9

	Накопленный денежный поток
	млн руб.
	-429,7
	-388,1
	-286,5
	-84,8
	215,3
	647,7
	1241,4
	2033,9
	3057,1
	4362,3
	5962,0
	7898,0

	Ставка дисконтирования 
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Коэффициент дисконтирования
	-
	1,1
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9

	Дисконтированный денежный поток (DCF)
	млн руб.
	-169,4
	35,9
	83,6
	158,0
	223,9
	307,3
	401,8
	510,9
	628,1
	763,2
	890,8
	1026,7

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтированный доход (NPV)
	млн руб.
	-403,8
	-367,9
	-284,3
	-126,3
	97,6
	404,9
	806,8
	1317,7
	1945,8
	2708,9
	3599,7
	4626,4

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	%
	11,0%

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	-
	-
	-
	5,6  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


40. величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Информация о фактически осуществленных инвестиция в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации на момент разработки схемы не предоставлялась. 

10. Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)";

41. решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Схемой теплоснабжения Ярославского МО по состоянию на 01.01.2025 определены 44 зон действия ЕТО в определенных границах и наделены статусом ЕТО 8 теплоснабжающих организаций:

ЕТО-1 – ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»;

ЕТО-2 – ООО «УПТК «ТПС»;

ЕТО-3 –АО «Яркоммунсервис»;

ЕТО-4 – ПАО «ТГК-2»;

ЕТО-5 – ОАО «Санаторий Красный Холм»;

ЕТО-6 – ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»;

ЕТО-7 – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.

ЕТО-8 – OOО «ЯКС» 
42. реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

В системе теплоснабжения Ярославского МО на 01.01.2025 установлено 8 зон ЕТО.

ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» создано на базе зон действия источников тепловой энергии – локальных котельных и тепловых сетей на основании п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В нее включены:

- зоны действия 34 источников тепловой энергии (локальных котельных) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс», не имеющих между собой технологических связей и возможности перераспределения нагрузок, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников; 

ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» ЕТО-1 в рассматриваемых зонах осуществляет производство тепловой энергии, приобретение и поставку тепловой энергии от локальных источников, транспорт тепла по магистральным и распределительным сетям. Магистральные и распределительные сети находятся в собственности (или аренде) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс», которая оказывает услуги по передаче тепловой энергии до потребителей по своим сетям.

ЕТО-2 ООО «УПТК «ТПС» создано на базе существующих локальных зон действия котельной ООО «УПТК «ТПС» на основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить в системе теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В нее включены:

- локальная зона действия котельной ООО «УПТК «ТПС» а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной; 

ООО «УПТК «ТПС» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственном источнике. Транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям – транспорт тепла осуществляет АО «ЯЭС» г. Ярославля и МП «Теплоресурс». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – находятся в собственности АО «ЯЭС» г. Ярославля и МП «Теплоресурс». 

ЕТО-3 АО «Яркоммунсервис»  создано на базе локальных зон действия 2 котельных АО «Яркоммунсервис» в составе локальных зон котельных №12 с. Туношна Туношенского СО, с. Спасское Ивняковского СО , расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

АО «Яркоммунсервис» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям. Также транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям осуществляет МП «Теплоресурс». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – находятся в собственности МП «Теплоресурс».

ЕТО-4 ПАО «ТГК-2» создано на базе локальной зоны действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», а также тепловых сетей и сооружений на них, входящих в зону действия указанного источника.

ПАО «ТГК-2» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на Ярославской ТЭЦ-3, осуществляя транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям, находящимся в собственности и в аренде у ПАО «ТГК-2».

Локальная зона действия описывается границами полелка Дубки, деревни Гончарово - Карабихского сельского округа, посёлка Щедрино, посёлка Нагорный, деревни Бегоулево, села Лучинское - Телегинского сельского округа и посёлка Ивняки - Ивняковского сельского округа Ярославского МО. Контуры зоны действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям.

ЕТО-5 ОАО «Санаторий Красный Холм» создано на базе локальной зоны действия котельной ОАО «Санаторий Красный Холм» на основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить единую теплоснабжающую организацию. 

ОАО «Санаторий Красный Холм» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственном источнике. Транспорт тепла по тепловым сетям осуществляет ОАО «Санаторий Красный Холм» Тепловые сети находятся в собственности ОАО «Санаторий Красный Холм».

ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» создано на базе локальной зоны действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль». Это зона действия котельной, обеспечивающей теплом здания и сооружения пансионата, жилых зданий и объектов прочих потребителей Карабихского СО Ярославского МО в пределах границ пансионата, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной.

Зона действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» описывается границами по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям зоны действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль». Транспорт тепла по части распределительных (внутриквартальных) сетей осуществляет МП «Теплоресурс».

ЕТО-7 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.  Создано на базе локальных зон действия 3 котельных в составе локальных зон котельных Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово, Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево и Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское, расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям.

ЕТО-8 OOО «ЯКС» создано на базе локальных зон действия котельных OOО «ЯКС» в составе локальных зон  БМК-ЭКО Кузнечихинского СО, расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

OOО «ЯКС» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям.

43. основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице ниже.

Таблица 10.1  Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в Ярославском МО.

	Код зоны деятельности
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	Наименование источника тепловой энергии
	Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч
	Наименование организации
	Вид имущественного права
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наименование организации
	Емкость тепловых сетей, тыс. м3
	Вид имущественного права
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	Информ. О подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	ЕТО-1
	Ананьино
	7,8
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	хозяйственное ведение
	82 623
	нет
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	13
	хозяйственное ведение
	82 623
	нет
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Андроники
	2,752
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Глебовское
	4,128
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Заволжье
	8,795
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Карабиха (школ)
	0,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Карабиха ЯЦРБ
	1,926
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Карачиха
	3,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Кузнечиха (верх)
	4,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Кузнечиха (нижн)
	2,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Медягино
	2,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Михайловский
	8,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Мокеевское
	5,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Пестрецово
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Сарафоново
	2,838
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Спас-Виталий
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Толбухино
	2,752
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Туношна
	4,312
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Туношна (гор 26)
	4,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Ярославка
	3,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Григорьевское
	1,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Иванищево
	3,956
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Мордвиново
	2,752
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Ширинье
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Белкино
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Козьмодемьянск 2
	0,516
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Кормилицино
	0,516
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Красный бор
	1,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Уткино
	0,166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Курба
	4,988
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	Козьмодемьянск 1
	4,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-1
	д. Ноготино
	3,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ЕТО-1
	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	15,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ЕТО-1
	д. Высоко 
	0,0387
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ЕТО-1
	Красные Ткачи 2
	1,38
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	Аренда
	82 623
	нет
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	13
	Аренда
	82 623
	нет
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-2
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	365,35
	ООО «УПТК» ТПС
	Аренда
	-
	нет
	АО «ЯЭС»/ ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	н/д
	хозяйственное ведение/
	н/д/82 623
	нет
	ООО «УПТК» ТПС
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	собственность
	
	нет
	
	

	ЕТО-3
	Котельная с. Спасское
	0,95
	АО «Яркоммунсервис»
	собственность
	503 145
	нет
	АО «Яркоммунсервис»
	12,62
	собственность
	82 623
	нет
	АО «Яркоммунсервис»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-3
	Котельная №12 с. Туношна
	2,666
	АО «Яркоммунсервис»
	собственность
	503 145
	нет
	АО «Яркоммунсервис»
	н/д
	собственность
	503 145
	нет
	АО «Яркоммунсервис»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-9
	БМК-ЭКО
	1,066
	OOО «ЯКС».
	Собственность
	н/д
	нет
	OOО «ЯКС».
	н/д
	собственность
	н/д
	нет
	OOО «ЯКС»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-4
	Ярославская ТЭЦ-3
	1028
	ПАО «ТГК-2»
	собственность
	13 945 241
	нет
	ПАО «ТГК-2»
	41.29
	собственность
	13 945 241
	нет
	ПАО «ТГК-2»
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-5
	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	3,26
	ОАО Санаторий Красный Холм
	собственность
	-
	нет
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	12,62
	собственность
	13945241
	нет
	ОАО Санаторий Красный Холм
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-6
	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	2,92
	ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	собственность
	-
	нет
	ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	0.73
	собственность
	-
	нет
	ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-7
	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	0,122
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	-
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-7
	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	0,756
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	-
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.

	ЕТО-7
	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	5,135
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	-
	хозяйственное ведение
	-
	нет
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г.


44. информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В соответствии с действующим законодательством в проект актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 года за срок, отведенный на поступление замечаний и предложений, заявок от организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации или отказа от выполнения функций ЕТО не поступало.

45. реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельских округов представлен в таблице ниже. В реестре представлено 8 теплоснабжающих организаций и 43 системы теплоснабжения.

Таблица 10.2  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

	№
	Сельский округ
	Название источника
	Наименование ТСО (источник/сети)

	1
	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)

Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)

Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	Ярославская ТЭЦ-3
	ПАО «ТГК-2»

	2
	Карабихский СО
	Ананьино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	3
	Кузнечихинский СО
	Андроники
	

	4
	Кузнечихинский СО
	Глебовское
	

	5
	Заволжский СО
	Заволжье
	

	6
	Карабихский СО
	Карабиха (школ)
	

	7
	Карабихский СО
	Карабиха ЯЦРБ
	

	8
	Ивняковский СО
	Карачиха
	

	9
	Кузнечихинский СО
	Кузнечиха (верх)
	

	10
	Кузнечихинский СО
	Кузнечиха (нижн)
	

	11
	Кузнечихинский СО
	Медягино
	

	12
	Некрасовский СО
	Михайловское
	

	13
	Туношенский СО
	Мокеевское
	

	14
	Заволжский СО
	Пестрецово
	

	15
	Ивняковский СО
	Сарафоново
	

	16
	Заволжский СО
	Спас-Виталий
	

	17
	Кузнечихинский СО
	Толбухино
	

	18
	Туношенский СО
	Туношна
	

	19
	Туношенский СО
	Туношна (гор 26)
	

	20
	Кузнечихинский СО
	Ярославка
	

	21
	Заволжский СО
	Григорьевское
	

	22
	Курбский СО
	Иванищево
	

	23
	Карабихский СО
	Красные Ткачи 2
	

	24
	Курбский СО
	Мордвиново
	

	25
	Курбский СО
	Ширинье
	

	26
	Карабихский СО
	Белкино
	

	27
	Курбский СО
	Козьмодемьянск 2
	

	28
	Карабихский СО
	Кормилицино
	

	29
	Заволжский СО
	Красный бор
	

	30
	Заволжский СО
	Уткино
	

	31
	Курбский СО
	Курба
	

	32
	Курбский СО
	Козьмодемьянск 1
	

	33
	Карабихский СО
	Котельная д. Ноготино
	

	34
	Карабихский СО
	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	

	35
	Карабихский СО
	Котельная п. Высоко 
	

	36
	Ивняковский СО
	Котельная с. Спасское
	АО «Яркоммунсервис»

	37
	Туношенский СО
	Котельная №12 с. Туношна
	

	38
	Кузнечихинский СО
	БМК-ЭКО
	OOО «ЯКС»

	39
	Некрасовский СО
	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	ОАО «Санаторий Красный Холм»

	40
	Карабихский СО
	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	 ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»

	41
	Туношенский СО
	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

	42
	Ивняковский СО
	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	

	43
	Карабихский СО
	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	

	44
	Заволжский СО
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	ООО «УПТК» ТПС


11. Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении». 

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В схеме теплоснабжения должны быть определены условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках одной системы теплоснабжения осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной систем теплоснабжения, обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Таким образом, статья 18 Федерального закона:

- Определяет, что распределение нагрузок в системе теплоснабжения устанавливается уполномоченным органом власти (в данном случае, в Ярославском МО – это администрация Ярославкого МО) при утверждении схемы теплоснабжения в разрезе источников теплоснабжения, путем внесения ежегодных изменений в схему теплоснабжения. Распределение осуществляется на основе заявок теплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой энергии. Тем самым схема теплоснабжения определяет распределение нагрузок между теплоснабжающими организациями.

- Требует разработки в рамках схемы теплоснабжения системных решений, позволяющих осуществление выбора альтернативных источников теплоснабжения для осуществления теплоснабжения потребителей при сохранении надежности теплоснабжения. Это требование предполагает наличие в схеме теплоснабжения системных и технических решений, создающих условия для конкуренции между источниками тепловой энергии.

- Устанавливает критерии, в соответствии с которыми осуществляется выбор наиболее конкурентоспособных источников - минимальные удельные переменные расходы на производство тепловой энергии, что заведомо предоставляет преимущества источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не предполагает учет остальных факторов (общий уровень себестоимости, стоимость транспортировки тепловой энергии).

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в зонах ЕТО Ярославского МО осуществляется в соответствии нормами Федерального закона «О теплоснабжении» на основе разработанных в проекте актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения для зон ЕТО;

12. Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, которые передаются на обслуживание теплосетевым организациям, являются для них (теплосетевых организаций) наиболее важными. Также данная проблема имеет весьма важное практическое значение и для жителей муниципального округа. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения, до вступления в силу закона ФЗ № 190 «О теплоснабжении», не способствовало формированию практики исключения бесхозяйных участков тепловых сетей, практики, направленной на защиту интересов потребителей тепловой энергии и на оперативное устранение причин, способствующих возникновению и существованию бесхозяйных участков тепловых сетей. Тепловые сети «бросались» своими прежними владельцами по причинам банкротства или смене собственника предприятий, как объекты непрофильного бизнеса, как объекты финансового обременения или по другим причинам.

Согласно статье 225 гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или невозможно определить собственника (собственник неизвестен) либо собственник отказался от права собственности на нее. Как показывает статистика, в городах и населенных пунктах РФ насчитывается огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Главной причиной этой неутешительной статистики являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов ХХ столетия. Приватизация государственных и муниципальных предприятий осуществлялась в соответствии с Законом РФ от 3 июля 1991 г. N 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" и Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества". В планы приватизации предприятий объекты инженерной инфраструктуры, в том числе и тепловые сети, включались как не подлежащие приватизации. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: 

- с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на теплосетевые активы;

- с другой стороны, предприятия выступали балансодержателями тепловых сетей.

Эта коллизия неизбежно привела к негативным последствиям - новые собственники предприятий и организаций не осуществляли требуемого содержания и ремонта тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах). С целью освобождения предприятий от несвойственных им функций по содержанию объектов коммунально-бытового назначения Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность" устанавливалось, что подлежат передаче в муниципальную собственность объекты коммунально-бытового назначения федеральной собственности, находящиеся в ведении предприятий, не включенные в состав приватизируемого имущества предприятий, в том числе котельные и тепловые сети.

Действующее на 2026 год законодательство, а именно пункты № 1 и № 2 статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" гласит, что при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность. Из смысла Закона следует, что котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, т.к. это муниципальная собственность. Следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью. Однако, как показывает практика, уже в течение многих лет органы местного самоуправления повсеместно не предпринимают никаких действий, а иногда даже чинят препятствия по передаче объектов тепловых сетей в муниципальную собственность по причине, связанной, главным образом, с несоответствием объема полномочий органов местного самоуправления и имеющихся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам. Попросту, у администраций недостаточно средств для содержания объектов инженерной инфраструктуры, в том числе и тепловых сетей, и, как следствие, намного выгоднее признавать бесхозяйными те сети, которые были брошены обанкротившимися балансодержателями. По этой же причине во многих городах и населенных пунктах нашей страны органы местного самоуправления вынуждены сдавать тепловые сети в аренду коммерческим организациям, именуемым на практике сетевыми компаниями. Этим организациям вменяют в обязанность оказывать услуги по передаче тепловой энергии потребителям посредством поддержания сетей в исправном состоянии, т.е. эксплуатировать их и ремонтировать.

Проблема заключается в том, что хозяйственное значение у бесхозяйных участков тепловых сетей сохраняется, поскольку многие потребители тепловой энергии присоединены к ним, т.е. они являются частью действующей системы теплоснабжения. Как следствие, при такой ситуации участники сложного процесса теплоснабжения вынуждены использовать в своей деятельности бесхозяйные участки теплотрасс, что, несомненно, служит существенным препятствием в обеспечении надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергией. Учитывая эти обстоятельства, в силу части 6 статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" предусматривается обязанность органа местного самоуправления муниципального образования в течение 30 дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей определить соответствующую теплосетевую организацию (или единую теплоснабжающую организацию), которая должна поддерживать их в исправном состоянии.

Обязанности по эксплуатации и ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры возлагаются на теплосетевые организации городов, городских и сельских поселений, муниципальных районов и т.д.

 С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. ФЗ № 190 «О теплоснабжении» был изменен порядок возмещения затрат на ремонт и обслуживание бесхозяйных участков сетей. Пункт 6 статьи 15 ФЗ № 190 гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло-сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». Однако на практике органы государственного регулирования тарифов отказывают в возмещении затрат на аварийно-восстановительные ремонты бесхозяйных участков сетей, выполненные теплоснабжающими организациями, ссылаясь на предельные нормы роста тарифов, установленные ФСТ РФ.

Сведения по бесхозяйным тепловым сетям по состоянию на 2026 год приведены в таблице ниже.

Таблица 12.1  Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории Ярославского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адресное описание объекта
	Технические характеристики трубопроводов

	
	
	
	местонахождение
	тепловые сети

	
	
	
	котельная/ камера
	диаметр, мм
	протяженность,            м
	способ прокладки

	1
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ТУП-4 до стены д. 20 по ул. Огородная и П1/1
	ТУП4-П1
	250
	35
	подземная 

	
	
	
	П1-П1/1
	250
	30
	

	
	
	
	П1-Огородная, 20
	70
	25
	

	2
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ТУП4 до В4 и стены д. 13/9 по ул.Спортивная
	ТУП4-В2
	250
	50
	надземная  

	
	
	
	В2-Спортивная, 13/9
	50
	94
	

	
	
	
	В2-ВЗ
	250
	68
	

	
	
	
	ВЗ-В4
	250
	138
	

	
	
	
	
	200
	138
	

	3
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от В22 до стен д.2,11 по ул. Спортивная и д.9 по ул. Огородная
	В22-В23
	100
	73
	подземная 

	
	
	
	В23-В24
	100
	47
	

	
	
	
	В23-Спортивная, 11
	50
	70
	

	
	
	
	В24-Огородная,9
	70
	47
	

	
	
	
	В24-Спортивная,2
	50
	3
	

	
	
	
	В18-В18/2
	50
	54
	

	
	
	
	В18/2-Спортивная,3
	50
	25
	

	
	
	
	В18/2-Спортивная,5
	50
	35
	

	
	
	
	т. А1 -Спортивная, 1
	80
	55
	

	4
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от В18/1 до стен д.4,8,10,12/7 по ул. Некрасова, д. 14/2 по ул. Ленина, д.2а по ул. Гагарина
	В18/1 - Дом культуры
	50
	4
	подземная 

	
	
	
	В18/1-В19
	100
	53
	

	
	
	
	В19-Ленина,14/2
	50
	56
	

	
	
	
	В19-В19/1а
	100
	40
	

	
	
	
	В19/1а-Г агарина,2а
	80
	13
	

	
	
	
	В19/1а-В 19/2
	80
	20
	

	
	
	
	В19/2-Некрасова,4
	50
	10
	

	
	
	
	В19/2-В19/3
	80
	82
	

	
	
	
	В19/3-В19/4
	80
	45,5
	

	
	
	
	В19/4-Некрсова,8
	50
	10
	

	
	
	
	В19/4-В19/5
	80
	51,5
	

	
	
	
	В19/5-Некрасова, 10
	50
	9
	

	
	
	
	В19/5-Некрасова, 12/7
	50
	46
	

	5
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ПЗ а/5 до д. 5 ул. Гагарина
	ПЗа/5-Г агарина,5
	32
	50
	подземная 

	6
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ПЗ а/10 до д. 3 ул. Гагарина
	ПЗа/10-Гагарина,3
	50
	2
	надземная 

	7
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ПЗа до стен д. 2, 2а, 4,6, 8, 10, 12, 14,16,18 по ул.Огородная
	ПЗа-ПЗ/1
	80
	15
	подземная 

	
	
	
	ПЗ/1-ГО/1а
	40
	10
	

	
	
	
	ПЗ/1 а-Огородная,2а
	25
	10
	надземная 

	
	
	
	ПЗ/1-ПЗ/15
	50
	10
	

	
	
	
	ПЗ/15-Огородная,2
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/15-ПЗ/17
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/17-Огородная,4
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/17-ПЗ/19
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/19-Огородная,6
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/19-ПЗ/21
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/21 -Огородная,8
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/21-ПЗ/23
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/23-Огородная, 10
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/23-ПЗ/25
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/25-Огородная, 12
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/25-ПЗ/27
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/27-Огородная, 14
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/27-ПЗ/29
	50
	32
	

	
	
	
	П3/29-Огородная, 16
	32
	7
	

	
	
	
	ПЗ/29-ПЗ/29а
	50
	32
	

	
	
	
	ПЗ/29а-Огородная, 18
	32
	7
	

	8
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ПЗ/13 до стены д.9 по ул. Молодежная
	ПЗ/13 - Молодежная,9
	32
	10
	подземная 

	
	
	
	
	32
	5
	

	9
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от П6 до ТП
	П6-П7
	300
	79
	надземная 

	
	
	
	П7-П7а
	150
	78
	

	
	
	
	П7а-П7в
	150
	70
	

	
	
	
	П7в-ТП
	150
	147
	

	10
	Жилой дом
	Ярославская область,
	ТП-П7/1
	80
	28
	надземная 

	
	
	Ярославский МО, п. Дубки, от ТП до стен д.1,3,6,10,14,16,18-19 по ул. Фестивальная
	П7/1 -Фестивальная, 1
	40
	3
	

	
	
	
	П7/1-П7/3
	80
	59
	

	
	
	
	П7/3-Фестивальная, 3
	40
	3
	

	
	
	
	П7/3-П7/5
	80
	47
	

	
	
	
	П7/5-П7/6
	80
	28
	

	
	
	
	П7/6-Фестивальная,6
	40
	3
	

	
	
	
	П7/6-П7/7
	80
	17,5
	

	
	
	
	П7/7-П7/9
	70
	60
	

	
	
	
	П7/9-П7/10
	70
	26
	

	
	
	
	П7/1 Фестивальная, 10
	40
	3
	

	
	
	
	П7/10-П7/11
	50
	21,5
	

	
	
	
	П7/11 -П7/13
	50
	47
	

	
	
	
	П7/13 - П7/14
	50
	28
	

	
	
	
	П7/14-Фестивальная, 14
	40
	3
	

	
	
	
	П7/14-П7/15
	50
	21,5
	

	
	
	
	П7/15 -П7/15а
	50
	16
	

	
	
	
	П7/15а-П7/15б
	50
	40
	

	
	
	
	П7/15б-Фестивальная, 18
	50
	10
	

	
	
	
	П7/15б-Фестивальная, 19
	50
	42,5
	

	
	
	
	П7/15а- П7/15в
	50
	10
	

	
	
	
	П7/15в-Фестивальная, 16
	40
	3
	

	11
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от ТП до т.А2 и стен д. 1а-в по ул.Ленина
	ТП-П9/1
	100
	191
	надземная 

	
	
	
	П9/1 - П9/2
	50
	15
	

	
	
	
	П9/2-Ленина, 1а
	50
	12
	подземная 

	
	
	
	П9/2 - Ленина, 1б
	32
	6
	надземная 

	
	
	
	П9/2 - Ленина, 1 в
	32
	19
	

	
	
	
	П9/1-т.А2
	80
	88
	

	12
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Дубки, от В6 до стен д. 17,19 по ул. Ленина ид. 1-3 по ул.Труда  с транзитными сетями по  подвалам д. 1,2 по ул.Труда
	В6-В7 (ГВС)
	125
	20
	подземная 

	
	
	
	В7-В12
	125
	83
	

	
	
	
	
	125
	41,5
	

	
	
	
	В12 - Ленина, 19
	80
	20
	

	
	
	
	
	80
	10
	

	
	
	
	В12-В11
	80
	80
	

	
	
	
	
	80
	40
	

	
	
	
	В11 - Ленина, 17
	70
	10
	

	
	
	
	
	70
	5
	

	
	
	
	В11-В13
	80
	55
	

	
	
	
	
	80
	27,5
	

	
	
	
	В13 - ЛенинаД9
	80
	32
	

	
	
	
	
	80
	16
	

	
	
	
	В13-Труда, 1
	80
	20
	

	
	
	
	
	80
	10
	

	
	
	
	Труда, 1 (транзит)
	80
	180
	транзитная прокладка по подвалу дома

	
	
	
	Труда, 1-В 14
	80
	6
	подземная 

	
	
	
	
	80
	3
	

	
	
	
	В14-Труда,2
	70
	29
	

	
	
	
	
	70
	14,5
	

	
	
	
	Труда,2 (транзит)
	70
	26
	транзитная прокладка по подвалу дома

	
	
	
	Труда,2-В15
	70
	49
	подземная 

	
	
	
	
	70
	24,5
	

	
	
	
	В15-Труда,3
	70
	16
	

	
	
	
	
	70
	8
	

	13
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Ивняки, от ТК-2/14 до стены д. 4а по ул.Светлая
	ТК-2/14-ТК-2/14а
	100
	80,5
	подземная 

	
	
	
	ТК-2/14а-Светлая, 4а
	80
	76,5
	

	14
	Жилой дом
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Ивняки, от ТК-2/16 до стены д. 10 по ул.Центральная
	ТК-2/16-ТК-13
	150
	65,6
	подземная 

	
	
	
	ТК-13 -Центральная, 10
	125
	29,1
	

	15
	ЦТП
	Ярославская область, Ярославский МО, п. Ивняки, от Узла Д-24 до ЦТП по ул. Декабристов
	от Узла-24 до наружной стены ЦТП
	500
	331,6
	надземная

	16
	ТУП ООО "Североптторг"
	ООО "Северопторг" в районе пром. базы "Нечерноземвод строя"
	Участок т/трассы 2dу 200 мм от места врезки на т/трассе 2dу 500 мм до секционирующих задвижек у НО-3
	200
	216,7
	надземная

	
	
	
	Участок т/трассы 2dу 100 мм от места врезки на т/трассе 2dу 200 мм у НО-3 до ТУП ООО "Северопторг"
	100
	41
	

	Итого
	 
	 
	4 750
	 


13. Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

46. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

В соответствии с региональной программой Программа газификации 2022–2031 в Ярославской области запланировано строительство распределительных газовых сетей д. Григорьевское, д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово. 

47. описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Состояние газификации Ярославской области на данном этапе развития Ярославской области не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. По уровню газификации сельских населенных пунктов Ярославская область занимает одно из последних мест в Центральном федеральном округе.

Общий уровень газификации природным газом населенных пунктов Ярославского МО составляет 57 %.

48. предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложений по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства не предлагается.

49. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

Решения «Схемы и программы развития единой энергетической системы России на 2025-2030 гг.» от 28.11.2025 года не затрагивают источников тепловой энергии и генерирующих объектов в Ярославском МО.

50. предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в настоящей Схеме, не предусматривается.

51. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предложено.

52. предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с закрытием схемы водоснабжения необходимо внести корректировку в балансы водопотребления Карабихский СО, Туношенскиий СО, Ивняковский СО, Курбский СО. Приготовление горячей воды переносится с источника теплоснабжения в ИТП конечного потребителя. Баланс водопотребления горячей воды представлен в таблице ниже.

Таблица 13.1  Баланс водопотребления горячей воды, м3/год

	Сельский округ
	Название источника теплоснабжения
	Расход горячей воды на ГВС, куб м/год на 2025 год

	Карабихский сельский округ, Телегинский сельский округ, Ивняковский сельский округ, в том числе
	Ярославская ТЭЦ-3
	126 211,97

	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)
	 
	63 703,41

	Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)
	 
	16 872,77

	Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	 
	45 635,79


14. раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

53. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях в 2024 году не происходило.

Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный ресурс, а также переключение присоединенных нагрузок между котельными повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии.

С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысит показатели 2024 года.

Таблица 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

	Теплоснабжающая организация
	Ед. изм
	Факт
	Прогноз

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	ед.
	100
	66
	62
	38
	38
	6

	Ярославская ТЭЦ-3
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0


54. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых котельных взамен выработавших эксплуатационный ресурс, повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 14.3
Таблица 14.2  Число аварий на источниках теплоснабжения

	Показатель
	Ед. изм
	Факт
	Прогноз

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Число аварий на источниках теплоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0


55. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников, кг ут /Гкал

	Название источника
	 Организация
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Ярославская ТЭЦ-3
	ПАО «ТГК-2»
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5

	Ананьино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6

	Андроники
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	146,6
	146,6
	146,6
	146,6
	146,6

	Глебовское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	Заволжье
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1

	Карабиха (школ)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	151,5
	151,5
	151,5
	151,5
	151,5

	Карабиха ЯЦРБ
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	170,4
	170,4
	170,4
	170,4
	170,4

	Карачиха
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3

	Кузнечиха (верх)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	Кузнечиха (нижн)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	166,2
	166,2
	166,2
	166,2
	166,2

	Медягино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	Михайловское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	169,8
	169,8
	169,8
	169,8
	169,8

	Мокеевское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7
	181,7

	Пестрецово
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	180,1
	180,1
	180,1
	180,1
	180,1

	Сарафоново
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2

	Спас-Виталий
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	149,3
	149,3
	149,3
	149,3
	149,3

	Толбухино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6

	Туношна
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0

	Туношна (гор 26)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	146,0
	146,0
	146,0
	146,0
	146,0

	Ярославка
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9

	Григорьевское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	193,4
	193,4
	193,4
	193,4
	193,4

	Иванищево
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	151,8
	151,8
	151,8
	151,8
	151,8

	Красные Ткачи 2
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	243,6
	243,6
	243,6
	243,6
	243,6

	Мордвиново
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	179,0
	179,0
	179,0
	179,0
	179,0

	Ширинье
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	183,0
	183,0
	183,0
	183,0
	183,0

	Белкино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	202,6
	202,6
	202,6
	202,6
	202,6

	Козьмодемьянск 2
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	258,8
	258,8
	258,8
	258,8
	258,8

	Кормилицино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	195,2
	195,2
	195,2
	195,2
	195,2

	Красный бор
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	220,6
	220,6
	220,6
	220,6
	220,6

	Уткино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0

	Курба
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7

	Козьмодемьянск 1
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	139,1
	139,1
	139,1
	139,1
	139,1

	п.Красные Ткачи (Ноготино)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	180,2
	180,2
	180,2
	180,2
	180,2

	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3

	д. Высоко 
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4

	Котельная с. Спасское
	АО «Яркоммунсервис»
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0

	Котельная №12 с. Туношна
	АО «Яркоммунсервис»
	255,7
	255,7
	255,7
	255,7
	255,7

	БМК-ЭКО
	ООО «ЯКС»
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	ОАО «Санаторий Красный Холм»
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	 ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0


56. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	Название источника
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Ананьино
	3,33
	3,30
	3,27
	3,23
	3,20
	3,17

	Андроники
	2,97
	2,94
	2,91
	2,88
	2,85
	2,82

	Глебовское
	3,40
	3,36
	3,33
	3,29
	3,26
	3,23

	Заволжье
	3,72
	3,68
	3,64
	3,61
	3,57
	3,54

	Карабиха (школ)
	4,47
	4,43
	4,38
	4,34
	4,30
	4,25

	Карабиха ЯЦРБ
	3,95
	3,91
	3,88
	3,84
	3,80
	3,76

	Карачиха
	7,98
	7,90
	7,82
	7,74
	7,66
	7,59

	Кузнечиха (верх)
	4,95
	4,90
	4,85
	4,80
	4,75
	4,70

	Кузнечиха (нижн)
	3,96
	3,92
	3,88
	3,85
	3,81
	3,77

	Медягино
	3,42
	3,39
	3,35
	3,32
	3,29
	3,25

	Михайловское
	3,54
	3,50
	3,47
	3,43
	3,40
	3,36

	Мокеевское
	2,94
	2,91
	2,88
	2,86
	2,83
	2,80

	Пестрецово
	3,61
	3,57
	3,53
	3,50
	3,46
	3,43

	Сарафоново
	4,54
	4,50
	4,45
	4,41
	4,36
	4,32

	Спас-Виталий
	2,59
	2,56
	2,54
	2,51
	2,49
	2,46

	Толбухино
	4,80
	4,75
	4,71
	4,66
	4,61
	4,57

	Туношна
	5,07
	5,02
	4,97
	4,92
	4,87
	4,82

	Туношна (гор 26)
	8,17
	8,09
	8,01
	7,93
	7,85
	7,77

	Ярославка
	2,70
	2,67
	2,64
	2,62
	2,59
	2,56

	Григорьевское
	4,59
	4,54
	4,50
	4,45
	4,41
	4,36

	Иванищево
	4,00
	3,96
	3,92
	3,88
	3,84
	3,80

	Красные Ткачи
	2,47
	2,45
	2,42
	2,40
	2,37
	2,35

	Красные Ткачи 2
	4,14
	4,10
	4,06
	4,02
	3,98
	3,94

	Мордвиново
	3,98
	3,94
	3,90
	3,86
	3,82
	3,78

	Ширинье
	5,35
	5,30
	5,24
	5,19
	5,14
	5,09

	Белкино
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	Козьмодемьянск 2
	4,14
	4,10
	4,06
	4,02
	3,98
	3,94

	Кормилицино
	3,38
	3,34
	3,31
	3,28
	3,24
	3,21

	Красный бор
	3,64
	3,60
	3,56
	3,53
	3,49
	3,46

	Уткино
	1,09
	1,08
	1,07
	1,06
	1,05
	1,04

	Курба
	2,87
	2,84
	2,81
	2,78
	2,76
	2,73

	Козьмодемьянск 1
	2,87
	2,84
	2,81
	2,79
	2,76
	2,73

	Котельная с. Спасское
	2,13
	2,11
	2,09
	2,07
	2,05
	2,03

	Котельная №12 с. Туношна
	1,87
	1,85
	1,83
	1,81
	1,79
	1,78

	БМК-ЭКО
	2,18
	2,15
	2,13
	2,11
	2,09
	2,07

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	2,30
	2,27
	2,25
	2,23
	2,20
	2,18

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	0,77
	0,76
	0,76
	0,75
	0,74
	0,73

	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	3,01
	2,98
	2,95
	2,92
	2,89
	2,87

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	2,40
	2,38
	2,36
	2,33
	2,31
	2,29

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	1,84
	1,82
	1,81
	1,79
	1,77
	1,75

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84
	0,83


57. коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

	Название источника
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 гг.
	2029-2033 гг.

	Ананьино
	9%
	9%
	9%
	9%
	9%
	9%

	Андроники
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Глебовское
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%

	Заволжье
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%

	Карабиха (школ)
	31%
	31%
	31%
	31%
	31%
	31%

	Карабиха ЯЦРБ
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Карачиха
	24%
	23%
	23%
	26%
	26%
	30%

	Кузнечиха (верх)
	29%
	29%
	29%
	29%
	29%
	29%

	Кузнечиха (нижн)
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%

	Медягино
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%

	Михайловское
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Мокеевское
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Пестрецово
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%

	Сарафоново
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%

	Спас-Виталий
	39%
	39%
	39%
	39%
	39%
	39%

	Толбухино
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%

	Туношна
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%

	Туношна (гор 26)
	28%
	28%
	28%
	28%
	28%
	28%

	Ярославка
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%

	Григорьевское
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Иванищево
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Красные Ткачи 2
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%

	Мордвиново
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%

	Ширинье
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%
	32%

	Белкино
	48%
	48%
	48%
	48%
	48%
	48%

	Козьмодемьянск 2
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Кормилицино
	34%
	34%
	34%
	34%
	34%
	34%

	Красный бор
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%

	Уткино
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%

	Курба
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	Козьмодемьянск 1
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	п.Красные Ткачи (Ноготино)
	4%
	4%
	4%
	4%
	4%
	4%

	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	д. Высоко 
	17%
	17%
	17%
	17%
	17%
	17%

	Котельная с. Спасское
	61%
	61%
	61%
	61%
	61%
	61%

	Котельная №12 с. Туношна
	28%
	28%
	28%
	28%
	28%
	28%

	БМК-ЭКО
	48%
	48%
	48%
	48%
	48%
	48%

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	29%
	29%
	29%
	29%
	29%
	29%

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	24%
	24%
	24%
	24%
	24%
	24%

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	39%
	39%
	39%
	39%
	39%
	39%

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%

	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	21%
	21%
	23%
	26%
	26%
	26%


58. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице ниже.

Таблица 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч).

	Название источника
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Ананьино
	245,33
	245,33
	245,33
	245,33
	245,33
	245,33

	Андроники
	226,18
	226,18
	226,18
	226,18
	226,18
	226,18

	Глебовское
	426,11
	426,11
	426,11
	426,11
	426,11
	426,11

	Заволжье
	129,42
	129,42
	100,07
	100,07
	100,07
	100,07

	Карабиха (школ)
	308,40
	308,40
	308,40
	308,40
	308,40
	308,40

	Карабиха ЯЦРБ
	85,03
	85,03
	85,03
	85,03
	85,03
	85,03

	Карачиха
	79,85
	79,85
	65,27
	65,27
	65,27
	65,27

	Кузнечиха (верх)
	54,35
	50,53
	50,53
	45,90
	45,90
	45,90

	Кузнечиха (нижн)
	97,93
	97,93
	97,93
	97,93
	97,93
	97,93

	Медягино
	190,38
	190,38
	190,38
	190,38
	190,38
	190,38

	Михайловское
	139,18
	139,18
	139,18
	139,18
	139,18
	139,18

	Мокеевское
	121,03
	121,03
	121,03
	121,03
	121,03
	121,03

	Пестрецово
	268,34
	268,34
	268,34
	268,34
	268,34
	268,34

	Сарафоново
	174,59
	174,59
	174,59
	174,59
	174,59
	174,59

	Спас-Виталий
	172,52
	172,52
	172,52
	172,52
	172,52
	172,52

	Толбухино
	317,71
	317,71
	317,71
	317,71
	317,71
	317,71

	Туношна
	112,76
	112,76
	112,76
	112,76
	112,76
	112,76

	Туношна (гор 26)
	99,66
	99,66
	99,66
	99,66
	99,66
	99,66

	Ярославка
	168,42
	168,42
	168,42
	168,42
	168,42
	168,42

	Григорьевское
	267,46
	267,46
	267,46
	267,46
	267,46
	267,46

	Иванищево
	157,74
	157,74
	157,74
	157,74
	157,74
	157,74

	Красные Ткачи
	263,46
	263,46
	263,46
	263,46
	263,46
	263,46

	Красные Ткачи 2
	225,39
	225,39
	225,39
	225,39
	225,39
	225,39

	Мордвиново
	281,25
	281,25
	281,25
	281,25
	281,25
	281,25

	Ширинье
	261,90
	261,90
	261,90
	261,90
	261,90
	261,90

	Белкино
	364,32
	364,32
	364,32
	364,32
	364,32
	364,32

	Козьмодемьянск 2
	107,06
	107,06
	107,06
	107,06
	107,06
	107,06

	Кормилицино
	299,90
	299,90
	299,90
	299,90
	299,90
	299,90

	Красный бор
	217,53
	119,24
	119,24
	119,24
	119,24
	119,24

	Уткино
	198,23
	198,23
	198,23
	198,23
	198,23
	198,23

	Курба
	180,46
	180,46
	180,46
	180,46
	180,46
	180,46

	Козьмодемьянск 1
	163,35
	163,35
	163,35
	163,35
	163,35
	163,35

	Котельная с. Спасское
	562,11
	562,11
	562,11
	562,11
	562,11
	562,11

	Котельная №12 с. Туношна
	123,92
	123,92
	123,92
	123,92
	123,92
	123,92

	БМК-ЭКО
	243,97
	243,97
	243,97
	243,97
	243,97
	243,97

	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	107,83
	107,83
	107,83
	107,83
	107,83
	107,83

	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44
	123,44

	п.Красные Ткачи (Фабрика)
	144,80
	144,80
	144,80
	144,80
	144,80
	144,80

	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	655,02
	655,02
	655,02
	655,02
	655,02
	655,02

	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	306,15
	306,15
	306,15
	306,15
	306,15
	306,15

	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	285,07
	285,07
	285,07
	285,07
	285,07
	285,07


59. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Таблица 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %

	Название
	Ед. изм.
	2023 факт
	2024 факт
	2025 факт
	2026 план
	2027 план
	2028 план
	2029-2033

	
	
	
	
	
	
	
	
	 план

	1. Ярославская ТЭЦ-3, выработка тепловой энергии в зону ЕТО-4, в т .ч.
	  Гкал
	42746
	44299
	42369
	43138
	43138
	43138
	43138

	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)
	  Гкал
	20727
	21558
	20302
	20862
	20862
	20862
	20862

	Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)
	  Гкал
	6639
	6699
	7323
	6887
	6887
	6887
	6887

	Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	  Гкал
	15380
	16042
	14744
	15389
	15389
	15389
	15389

	2. Выработка тепловой энергии прочими источниками в ЯМО
	Гкал
	-
	-
	685727
	685727
	685727
	685727
	685727

	3. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	5,82
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92


60. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии  г.у.т./кВт*ч.

	Название
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Ярославская ТЭЦ-3
	246,5
	246,5
	246,5
	246,5
	246,5
	246,5


61. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

На основании прогнозных значений выработки электроэнергии и тепловой энергии для Ярославской ТЭЦ-3 определен КИТТ (коэффициент использования теплоты топлива), в таблице ниже.

Таблица 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива

	Название
	ед. изм
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Отпуск электроэнергии
	млн.кВт*ч
	890
	896
	1 026
	1 029
	1 032
	1 050
	1 059

	Отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	2 058
	1 902
	1 882
	1 872
	1 872
	1 899
	1 928

	Отпуск тепловой энергии
	тыс. тут
	593
	581
	607
	608
	608
	618
	625

	Коэффициент использования теплоты топлива 
	%
	68%
	66%
	65%
	65%
	65%
	65%
	65%


62. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

	Показатель
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	80
	80
	80
	80
	95
	95


63. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	Показатель
	Ед. изм
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Средневзвешенный срок эксплуатации
	лет
	30
	29
	29
	28
	25
	22


64. отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	Показатель
	Ед. изм
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Доля реконструируемых сетей в общем объеме
	%
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5*
	4,5*


*-среднегодовое

65. отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, представлено в таблице ниже.

Таблица 14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	Показатель
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2033 гг.

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %
	0%
	5%
	1%
	1%
	3%
	0%

	Установленная мощность, Гкал/ч*
	182,33
	185,06
	184,34
	182,72
	182,72
	182,72

	Реконструируемая мощность, Гкал/ч
	0
	8,94
	1,2
	2,00
	4,98
	0,00


*-без учета Ярославской ТЭЦ-3 и котельной ООО «УПТК» ТПС

15. раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется в границах 7 сельских округов, входящих в состав Ярославского МО. В таблице 15.1 представлен перечень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организации, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания. Эксплуатацию объектов системы теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения и хозяйственную деятельность на них производит 8 ТСО. Поэтому тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения ведутся по технико-экономическим показателям каждой ТСО.

Таблица 15.1  Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, действующих на территории

	№
	Сельский округ
	Название источника
	Наименование ТСО (источник/сети)

	1
	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)

Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)

Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	Ярославская ТЭЦ-3
	ПАО «ТГК-2»

	2
	Карабихский СО
	Ананьино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	3
	Кузнечихинский СО
	Андроники
	

	4
	Кузнечихинский СО
	Глебовское
	

	5
	Заволжский СО
	Заволжье
	

	6
	Карабихский СО
	Карабиха (школ)
	

	7
	Карабихский СО
	Карабиха ЯЦРБ
	

	8
	Ивняковский СО
	Карачиха
	

	9
	Кузнечихинский СО
	Кузнечиха (верх)
	

	10
	Кузнечихинский СО
	Кузнечиха (нижн)
	

	11
	Кузнечихинский СО
	Медягино
	

	12
	Некрасовский СО
	Михайловское
	

	13
	Туношенский СО
	Мокеевское
	

	14
	Заволжский СО
	Пестрецово
	

	15
	Ивняковский СО
	Сарафоново
	

	16
	Заволжский СО
	Спас-Виталий
	

	17
	Кузнечихинский СО
	Толбухино
	

	18
	Туношенский СО
	Туношна
	

	19
	Туношенский СО
	Туношна (гор 26)
	

	20
	Кузнечихинский СО
	Ярославка
	

	21
	Заволжский СО
	Григорьевское
	

	22
	Курбский СО
	Иванищево
	

	23
	Карабихский СО
	Красные Ткачи 2
	

	24
	Курбский СО
	Мордвиново
	

	25
	Курбский СО
	Ширинье
	

	26
	Карабихский СО
	Белкино
	

	27
	Курбский СО
	Козьмодемьянск 2
	

	28
	Карабихский СО
	Кормилицино
	

	29
	Заволжский СО
	Красный бор
	

	30
	Заволжский СО
	Уткино
	

	31
	Курбский СО
	Курба
	

	32
	Курбский СО
	Козьмодемьянск 1
	

	33
	Карабихский СО
	Котельная д. Ноготино
	

	34
	Карабихский СО
	Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика)
	

	35
	Карабихский СО
	Котельная п. Высоко 
	

	36
	Ивняковский СО
	Котельная с. Спасское
	АО «Яркоммунсервис»

	37
	Туношенский СО
	Котельная №12 с. Туношна
	

	38
	Кузнечихинский СО
	БМК-ЭКО
	OOО «ЯКС»

	39
	Некрасовский СО
	Котельная ОАО Санаторий Красный Холм
	ОАО «Санаторий Красный Холм»

	40
	Карабихский СО
	Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль
	 ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»

	41
	Туношенский СО
	Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

	42
	Ивняковский СО
	Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево
	

	43
	Карабихский СО
	Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское
	

	44
	Заволжский СО
	Котельная ООО «УПТК» ТПС
	ООО «УПТК» ТПС


Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей для ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс».

Таблица 15.2 Расчет перспективных тарифов ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Един.
изм.
	Факт
2021
	Факт
2022
	Факт
2023
	Факт 2024
	Факт 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Производство тепловой
энергии отв источников
тепловой энергии, всего
	тыс.
Гкал
	169,81 
	171,85 
	159,187
	166,420
	169,179
	178,449
	171,607
	171,607
	171,607
	171,607
	171,607
	171,607
	171,607

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс.
Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Расход тепловой энергии на
хозяйственные нужды
	тыс.
Гкал
	3,99 
	4,12 
	2,973
	3,082
	3,123
	3,174
	3,997
	3,997
	3,997
	3,997
	3,997
	3,997
	3,997

	4
	Отпуск тепловой энергии из
тепловых сетей
	тыс.
Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Потери тепловой энергии в
сети (нормативные)
	тыс.
Гкал
	39,26 
	40,68 
	38,103
	39,436
	39,907
	39,645
	40,471
	40,471
	40,471
	40,471
	40,471
	40,471
	40,471

	6
	Отпуск тепловой энергии из
тепловой сети (полезный
отпуск)
	тыс.
Гкал
	126,57 
	127,05 
	118,111
	123,902
	126,149
	135,631
	127,138
	127,138
	127,138
	127,138
	127,138
	127,138
	127,138

	7
	Операционные
(подконтрольные) расходы
	тыс.
руб.
	151 440
	152 559
	179 825
	197 680
	246 650
	247 982
	327 491
	387 263
	470 116
	565 905
	679 086
	706 250
	734 500

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс.
руб.
	29 699
	34 251
	33 028
	47 070
	59 350
	44 471
	59 092
	77 988
	93 585
	112 302
	134 763
	142 714
	151 134

	9
	Расходы на приобретение
(производство)
энергетических ресурсов,
холодной воды и
теплоносителя
	тыс.
руб.
	240 054
	245 720
	225 333
	267 812
	292 001
	319 673
	368 041
	441 649
	529 979
	635 975
	763 170
	793 697
	825 444

	10
	Инвест программа
	тыс.
руб.
	 
	3 193
	2 349
	 
	 
	6 210
	5 898
	5 727
	1 472
	 
	 
	 
	 

	11
	Прибыль
	тыс.
руб.
	649,78
	859,5
	924,43
	657,29
	 
	7 109,48
	19 683,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ИТОГО необходимая валовая
выручка
	тыс.
руб.
	421 843
	436 582
	441 460
	513 219
	598 001
	625 445
	780 205
	912 627
	1 095 152
	1 314 182
	1 577 019
	1 642 660
	1 711 078

	13
	Расчетный Тариф
	руб./
Гкал
	3 332,88
	3 436,30
	3 737,67
	4 142,13
	4 740,43
	4 611,36
	6 136,68
	7 178,23
	8 613,88
	10 336,66
	12 403,99
	12 920,29
	13 458,43

	14
	Рост тарифа
	%
	4,7
	3,01
	8,06
	9,76
	12,62
	-2,80
	24,86
	14,51
	16,67
	16,67
	16,67
	4,00
	4,00


Расчеты тарифных последствий для операционной деятельности ПАО «ТГК-2» приведены в таблицах ниже.

Таблица 15.3 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 без учета реализации ИП

	Показатели
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Общий объем полезного отпуска
	3 789,58
	4 110,78
	3 708,09
	3 715,95
	3 723,84
	3 731,76
	3 739,71
	3 747,70
	3 755,72
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76

	в том числе Зона действия ЕТО-4
	42,4
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1

	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)
	20,3
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)
	7,3
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	14,7
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4

	Покупное тепло, тыс. Гкал
	128,07
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84

	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ"
	128,07
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84

	Уголь, тут
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Природный газ, тут
	787 532,37
	723 217,95
	709 193,97
	710 557,82
	711 927,13
	713 301,91
	714 682,19
	716 067,99
	717 459,34
	718 856,25
	720 258,75
	751 220,45
	751 220,45
	751 220,45
	751 220,45

	Музут, тут
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392

	Вода, тыс. м3
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188

	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	471,64
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94

	Выработка тепла, тыс. Гкал
	4 323,59
	4 591,70
	4 263,64
	4 271,50
	4 279,39
	4 287,31
	4 295,26
	4 303,25
	4 311,26
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31

	Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал
	4 186,16
	4 399,86
	4 078,35
	4 086,21
	4 094,10
	4 102,02
	4 109,97
	4 117,96
	4 125,97
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02

	Раход тепла на С.Н., Гкал
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	Удельный расход топлива, кг/Гкал
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50

	Потери в тепловых сетях, %
	11,28%
	12,05%
	12,31%
	12,28%
	12,26%
	12,23%
	12,21%
	12,18%
	12,16%
	12,13%
	12,10%
	12,10%
	12,10%
	12,10%
	12,10%

	Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал
	471,64
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52

	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
	8,90
	9,69
	9,88
	9,86
	9,84
	9,82
	9,81
	9,79
	9,77
	9,75
	9,73
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33

	Удельный расход холодной воды, м3/Гкал
	6,45
	7,02
	7,16
	7,15
	7,14
	7,12
	7,11
	7,10
	7,08
	7,07
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05

	Тарифы и ставки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал
	1 184,39
	1 300,46
	1 403,20
	1 485,99
	1 573,66
	1 666,51
	1 764,83
	1 868,96
	1 979,22
	2 096,00
	2 219,66
	2 350,62
	2 489,31
	2 636,18
	2 791,71

	Природный газ, руб./ тут
	6 144,32
	6 795,56
	7 407,16
	7 925,66
	8 480,46
	9 074,09
	9 709,28
	10 388,93
	11 116,15
	11 894,29
	12 726,88
	13 617,77
	14 571,01
	15 590,98
	16 682,35

	Мазут, руб./тут
	4 069,68
	4 301,65
	4 508,13
	4 711,00
	4 922,99
	5 144,53
	5 376,03
	5 617,95
	5 870,76
	6 134,94
	6 411,02
	6 699,51
	7 000,99
	7 316,03
	7 645,26

	Уголь, руб/тут
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Электроэнергия, руб./кВт.ч
	5,01
	5,50
	5,84
	6,09
	6,35
	6,61
	6,89
	7,18
	7,48
	7,80
	8,12
	8,46
	8,82
	9,19
	9,58

	Вода, руб./ м3
	2,61
	2,75
	2,86
	2,97
	3,09
	3,22
	3,35
	3,48
	3,62
	3,76
	3,91
	4,07
	4,23
	4,40
	4,58

	Операционная деятельность, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Покупное тепло, тыс.руб.
	151 687,00
	249 478,26
	269 187,04
	285 069,07
	301 888,15
	319 699,55
	338 561,82
	358 536,97
	379 690,65
	402 092,40
	425 815,85
	450 938,99
	477 544,39
	505 719,51
	535 556,96

	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", тыс.руб.
	151 687,00
	249 478,26
	269 187,04
	285 069,07
	301 888,15
	319 699,55
	338 561,82
	358 536,97
	379 690,65
	402 092,40
	425 815,85
	450 938,99
	477 544,39
	505 719,51
	535 556,96

	Топливо
	4 829 547,23
	4 914 766,98
	5 253 214,16
	5 631 746,10
	6 037 578,08
	6 472 680,75
	6 939 167,13
	7 439 302,88
	7 975 517,42
	8 550 415,69
	9 166 790,87
	10 230 091,92
	10 946 194,68
	11 712 424,47
	12 532 290,17

	Электроэнергия
	202 264
	222 086
	236 078
	245 993
	256 324
	267 090
	278 308
	289 997
	302 177
	314 868
	328 093
	341 872
	356 231
	371 193
	386 783

	Вода
	76 158
	80 270
	83 481
	86 820
	90 293
	93 905
	97 661
	101 567
	105 630
	109 855
	114 249
	118 819
	123 572
	128 515
	133 656

	Операционные расходы
	1 414 739,64
	1 491 135,58
	1 550 781,00
	1 612 812,24
	1 677 324,73
	1 744 417,72
	1 814 194,43
	1 886 762,21
	1 962 232,70
	2 040 722,01
	2 122 350,89
	2 207 244,92
	2 295 534,72
	2 387 356,11
	2 482 850,35

	Амортизация
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332

	Налоги, ЕСН
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069

	Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы
	34 447,01
	36 307,15
	37 759,43
	39 269,81
	40 840,60
	42 474,23
	44 173,20
	45 940,12
	47 777,73
	49 688,84
	51 676,39
	53 743,45
	55 893,18
	58 128,91
	60 454,07

	Корректировка тарифа за прошлые периодырегулирования
	-65 510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Себестоимость
	7 096 046
	7 348 967
	7 765 714
	8 221 042
	8 706 762
	9 224 968
	9 777 904
	10 367 970
	10 997 735
	11 669 951
	12 387 561
	13 556 173
	14 381 827
	15 262 018
	16 200 434

	Валовая прибыль (НВВ)
	365 388
	381 913
	395 855
	408 290
	421 358
	435 091
	449 525
	464 697
	480 645
	497 411
	515 038
	533 571
	553 059
	573 553
	595 106

	в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль
	121 639
	128 207
	133 336
	138 669
	144 216
	149 984
	155 984
	162 223
	168 712
	175 461
	182 479
	189 778
	197 369
	205 264
	213 475

	Резерв по сомнительным долгам
	101 602
	111 559
	120 372
	127 474
	134 995
	142 960
	151 395
	160 327
	169 786
	179 804
	190 412
	201 647
	213 544
	226 143
	239 485

	Проценты за пользование кредитом
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146

	Выручка ТГК-2
	7 613 121
	7 980 358
	8 430 755
	8 914 401
	9 430 007
	9 979 759
	10 565 991
	11 191 204
	11 858 071
	12 569 454
	13 328 414
	14 540 683
	15 412 430
	16 341 291
	17 331 097

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средний расчетный тариф ТГК-2
	1 820,59
	2 057,14
	2 219,49
	2 341,96
	2 472,30
	2 611,00
	2 758,64
	2 915,79
	3 083,10
	3 261,23
	3 450,91
	3 764,78
	3 990,49
	4 230,98
	4 487,26

	Объем полезного отпуска потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4
	44,37
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41

	НВВ содержания тепловых сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4
	32 217
	33 957
	35 315
	36 728
	38 197
	39 724
	41 313
	42 966
	44 685
	46 472
	48 331
	50 264
	52 275
	54 366
	56 540

	Тариф передачи тепловой энергии по сетям ЯМР в зоне деятельности ЕТО-4
	726,02
	764,53
	795,11
	826,92
	859,99
	894,39
	930,17
	967,38
	1 006,07
	1 046,31
	1 088,17
	1 131,69
	1 176,96
	1 224,04
	1 273,00

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тариф на тепловую энергию для потребителям ЯМР  в зоне действия ЕТО-4 (среднегодовой, экономически обоснованный)
	2 557,70
	2 822
	3 015
	3 169
	3 332
	3 505
	3 689
	3 883
	4 089
	4 308
	4 539
	4 896
	5 167
	5 455
	5 760

	Расчетный тариф без реализации ИП
	2 557,70
	2 822
	3 015
	3 169
	3 332
	3 505
	3 689
	3 883
	4 089
	4 308
	4 539
	4 896
	5 167
	5 455
	5 760


Таблица 15.4 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 с учетом реализации ИП

	Показатели
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Общий объем полезного отпуска 
	3 789,58
	4 110,78
	3 708,09
	3 715,95
	3 723,84
	3 731,76
	3 739,71
	3 747,70
	3 755,72
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76
	3 763,76

	в том числе Зона действия ЕТО-4 ЯМО ЯО, тыс. Гкал
	42,4
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1

	Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово)
	20,3
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское)
	7,3
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки)
	14,7
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4

	Покупное тепло, тыс. Гкал
	128,08
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84

	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ"
	128,08
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84
	191,84

	Уголь, тут
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Природный газ, тут
	787 532,37
	723 217,95
	709 193,97
	710 557,82
	711 927,13
	713 301,91
	712 622,58
	714 004,39
	715 391,73
	716 784,61
	718 183,07
	718 183,07
	718 183,07
	718 183,07
	718 183,07

	Музут, тут
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93
	21,93

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392
	40 392

	Вода, тыс. м3
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188
	29 188

	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	471,64
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52
	467,52

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94
	2 388,94

	Выработка тепла, тыс. Гкал
	4 323,59
	4 591,70
	4 263,64
	4 271,50
	4 279,39
	4 287,31
	4 295,26
	4 303,25
	4 311,26
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31
	4 319,31

	Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал
	4 186,16
	4 399,86
	4 078,35
	4 086,21
	4 094,10
	4 102,02
	4 109,97
	4 117,96
	4 125,97
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02
	4 134,02

	Раход тепла на С.Н., Гкал
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	Удельный расход топлива, кг/Гкал
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,50
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00
	173,00

	Потери в тепловых сетях, %
	11,28%
	12,05%
	12,31%
	12,28%
	12,26%
	12,23%
	12,21%
	12,18%
	12,16%
	12,13%
	12,10%
	12,10%
	12,10%
	12,10%
	12,10%

	Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64
	471,64

	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
	8,90
	9,69
	9,88
	9,86
	9,84
	9,82
	9,81
	9,79
	9,77
	9,75
	9,73
	9,73
	9,73
	9,73
	9,73

	Удельный расход холодной воды, м3/Гкал
	6,45
	7,02
	7,16
	7,15
	7,14
	7,12
	7,11
	7,10
	7,08
	7,07
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05

	Тарифы и ставки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал
	1 184,39
	1 300,46
	1 403,20
	1 485,99
	1 573,66
	1 666,51
	1 764,83
	1 868,96
	1 979,22
	2 096,00
	2 219,66
	2 350,62
	2 489,31
	2 636,18
	2 791,71

	Природный газ, руб./ тут
	6 144,32
	6 795,56
	7 407,16
	7 925,66
	8 480,46
	9 074,09
	9 709,28
	10 388,93
	11 116,15
	11 894,29
	12 726,88
	13 617,77
	14 571,01
	15 590,98
	16 682,35

	Мазут, руб./тут
	4 069,68
	4 301,65
	4 508,13
	4 711,00
	4 922,99
	5 144,53
	5 376,03
	5 617,95
	5 870,76
	6 134,94
	6 411,02
	6 699,51
	7 000,99
	7 316,03
	7 645,26

	Уголь, руб/тут
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Электроэнергия, руб./кВт.ч
	5,01
	5,50
	5,84
	6,09
	6,35
	6,61
	6,89
	7,18
	7,48
	7,80
	8,12
	8,46
	8,82
	9,19
	9,58

	Вода, руб./ м3
	2,61
	2,75
	2,86
	2,97
	3,09
	3,22
	3,35
	3,48
	3,62
	3,76
	3,91
	4,07
	4,23
	4,40
	4,58

	Операционная деятельность, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Покупное тепло, тыс.руб.
	151 687,00
	166 552,32
	179 709,96
	190 312,84
	201 541,30
	213 432,24
	226 024,74
	239 360,20
	253 482,45
	268 437,92
	284 275,76
	301 048,02
	318 809,86
	337 619,64
	357 539,20

	      в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", тыс.руб.
	151 687,00
	166 552,32
	179 709,96
	190 312,84
	201 541,30
	213 432,24
	226 024,74
	239 360,20
	253 482,45
	268 437,92
	284 275,76
	301 048,02
	318 809,86
	337 619,64
	357 539,20

	Топливо
	4 829 547,23
	4 914 766,98
	5 253 214,16
	5 631 746,10
	6 037 578,08
	6 472 680,75
	6 919 169,78
	7 417 864,23
	7 952 533,50
	8 525 775,00
	9 140 373,90
	9 780 196,55
	10 464 806,64
	11 197 339,27
	11 981 149,00

	Электроэнергия
	202 264
	222 086
	236 078
	245 993
	256 324
	267 090
	278 308
	289 997
	302 177
	314 868
	328 093
	341 872
	356 231
	371 193
	386 783

	Вода
	76 158
	80 270
	83 481
	86 820
	90 293
	93 905
	97 661
	101 567
	105 630
	109 855
	114 249
	118 819
	123 572
	128 515
	133 656

	Операционные расходы
	1 414 739,64
	1 491 135,58
	1 550 781,00
	1 612 812,24
	1 677 324,73
	1 744 417,72
	1 814 194,43
	1 886 762,21
	1 962 232,70
	2 040 722,01
	2 122 350,89
	2 207 244,92
	2 295 534,72
	2 387 356,11
	2 482 850,35

	Амортизация
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332
	302 332

	Налоги, ЕСН
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069
	302 069

	Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы
	34 447,01
	36 307,15
	37 759,43
	39 269,81
	40 840,60
	42 474,23
	44 173,20
	45 940,12
	47 777,73
	49 688,84
	51 676,39
	53 743,45
	55 893,18
	58 128,91
	60 454,07

	Корректировка тарифа за прошлые периодырегулирования
	-65 510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Себестоимость
	7 096 046
	7 348 967
	7 765 714
	8 221 042
	8 706 762
	9 224 968
	9 757 907
	10 346 531
	10 974 751
	11 645 310
	12 361 144
	13 106 277
	13 900 439
	14 746 933
	15 649 293

	Валовая прибыль (НВВ)
	365 388
	405 037
	488 254
	448 930
	490 028
	797 234
	449 525
	464 697
	480 645
	497 411
	515 038
	533 571
	553 059
	573 553
	595 106

	в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль
	121 639
	128 207
	133 336
	138 669
	144 216
	149 984
	155 984
	162 223
	168 712
	175 461
	182 479
	189 778
	197 369
	205 264
	213 475

	Резерв по сомнительным долгам
	101 602
	111 559
	120 372
	127 474
	134 995
	142 960
	151 395
	160 327
	169 786
	179 804
	190 412
	201 647
	213 544
	226 143
	239 485

	Инвестиционная составляющая 
	 
	18 499
	73 920
	32 512
	54 936
	289 714
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налог на прибыль на инвестиционную составляющую
	 
	4 625
	18 480
	8 128
	13 734
	72 429
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проценты за пользование кредитом
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146
	142 146

	Выручка ТГК-2
	7 613 121
	7 920 556
	8 433 678
	8 860 285
	9 398 330
	10 235 634
	10 433 457
	11 050 588
	11 708 879
	12 411 159
	13 160 457
	13 940 897
	14 772 308
	15 658 106
	16 601 938

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средний расчетный тариф ТГК-2
	1 820,59
	2 041,72
	2 220,25
	2 327,75
	2 463,99
	2 677,95
	2 724,03
	2 879,15
	3 044,31
	3 220,16
	3 407,42
	3 609,49
	3 824,75
	4 054,10
	4 298,47

	Объем полезного отпуска потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4
	44,37
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41
	44,41

	НВВ содержания тепловых сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4
	32 217
	33 957
	35 315
	36 728
	38 197
	39 724
	41 313
	42 966
	44 685
	46 472
	48 331
	50 264
	52 275
	54 366
	56 540

	Тариф передачи тепловой энергии по сетям ЯМР в зоне деятельности ЕТО-4
	726,02
	764,53
	795,11
	826,92
	859,99
	894,39
	930,17
	967,38
	1 006,07
	1 046,31
	1 088,17
	1 131,69
	1 176,96
	1 224,04
	1 273,00

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тариф на тепловую энергию для потребителям ЯМР  в зоне действия ЕТО-4 (среднегодовой, экономически обоснованный)
	2 557,70
	2 806
	3 015
	3 155
	3 324
	3 572
	3 654
	3 847
	4 050
	4 266
	4 496
	4 741
	5 002
	5 278
	5 571

	Расчетный тариф без реализации ИП
	2 557,70
	2 806
	3 015
	3 155
	3 324
	3 572
	3 654
	3 847
	4 050
	4 266
	4 496
	4 741
	5 002
	5 278
	5 571


Таблица 15.5 Расчет перспективных тарифов АО "Яркоммунсервис"

	Показатели
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	5 416
	5 497
	5 497
	5 488
	5 471
	5 471
	5 463
	5 463
	5 463
	5 463
	5 463
	5 455
	5 455
	5 455
	5 455
	5 455
	5 455

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	773
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751

	Отпуск в сеть
	Гкал
	4 643
	4 745
	4 745
	4 737
	4 720
	4 720
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 712
	4 704
	4 704
	4 704
	4 704
	4 704
	4 704

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	852
	852
	852
	843
	827
	827
	818
	818
	818
	818
	818
	810
	810
	810
	810
	810
	810

	Полезный отпуск
	Гкал
	3 791
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893
	3 893

	Топливо
	тут
	1 180
	1 187
	1 187
	1 185
	1 183
	1 183
	1 182
	1 182
	1 182
	1 182
	1 182
	1 181
	1 181
	1 181
	1 181
	1 181
	1 181

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	тыс. кВт*ч
	272
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	Вода, 
	тыс. м³
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Операционные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо
	тыс. руб.
	3732
	4001
	4265
	4542
	4832
	5151
	5485
	5847
	6233
	6645
	7083
	7543
	8041
	8572
	9138
	9741
	10384

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1338
	1558
	1691
	1835
	1991
	2160
	2343
	2543
	2759
	2993
	3248
	3524
	3823
	4148
	4501
	4883
	5298

	Вода
	тыс. руб.
	145
	156
	163
	170
	178
	186
	194
	203
	212
	221
	231
	242
	253
	264
	276
	288
	301

	Материалы на эксплуатацию и ремонт
	тыс. руб.
	1820
	1902
	1987
	2077
	2170
	2268
	2370
	2477
	2588
	2705
	2826
	2954
	3087
	3225
	3371
	3522
	3681

	ФОТ производственного персонала
	тыс. руб.
	2508
	2616
	2734
	2857
	2985
	3120
	3260
	3407
	3560
	3720
	3888
	4063
	4245
	4436
	4636
	4845
	5063

	Начисления на оплату труда
	тыс. руб.
	593
	620
	648
	677
	707
	739
	772
	807
	843
	881
	921
	962
	1006
	1051
	1098
	1148
	1199

	Амортизация
	тыс. руб.
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341
	341

	Ремонт
	тыс. руб.
	1337
	1397
	1460
	1526
	1594
	1666
	1741
	1819
	1901
	1987
	2076
	2170
	2267
	2369
	2476
	2587
	2704

	Ремонт сетей
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аренда
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	486
	508
	531
	555
	580
	606
	633
	661
	691
	722
	755
	789
	824
	861
	900
	941
	983

	Итого расходы
	тыс. руб.
	12300
	13099
	13819
	14578
	15378
	16236
	17140
	18105
	19129
	20216
	21369
	22587
	23887
	25269
	26736
	28296
	29954

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	369
	393
	415
	437
	461
	487
	514
	543
	574
	606
	641
	678
	717
	758
	802
	849
	899

	Расчетный Тариф
	руб./Гкал
	12669
	13492
	14234
	15016
	15839
	16723
	17654
	18648
	19703
	20822
	22010
	23264
	24604
	26027
	27538
	29145
	30852

	Рост тарифа
	%
	3342
	3465
	3656
	3857
	4068
	4295
	4535
	4790
	5061
	5348
	5653
	5975
	6319
	6685
	7073
	7486
	7924

	Тариф в соответствии с индексом
	руб./Гкал
	 
	118,4
	105,5
	105,5
	105,5
	105,6
	105,6
	105,6
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,8
	105,8
	105,8
	105,8
	105,9


Таблица 15.6 Расчет перспективных тарифов ОАО «Санаторий Красный Холм»

	Показатели
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	5 460
	5 460
	5 460
	5 457
	5 036
	5 036
	5 447
	5 447
	5 447
	5 447
	5 447
	5 443
	5 443
	5 443
	5 443
	5 443
	5 443

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	13
	13
	13
	13
	12,7
	12,7
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Отпуск в сеть
	Гкал
	5 447
	5 447
	5 447
	5 444
	5 023,3
	5 023,3
	5 434
	5 434
	5 434
	5 434
	5 434
	5 430
	5 430
	5 430
	5 430
	5 430
	5 430

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	735,5
	735,5
	735,5
	732,5
	278,4
	278,4
	722,5
	722,5
	722,5
	722,5
	722,5
	718,5
	718,5
	718,5
	718,5
	718,5
	718,5

	Полезный отпуск
	Гкал
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 745
	4 745
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711
	4 711

	Топливо
	тут
	819
	816
	816
	816
	847
	847
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	тыс. кВт*ч
	182
	182
	182
	182
	228,9
	228,9
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182

	Вода, 
	тыс. м³
	5
	5
	5
	5
	15,9
	15,9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	Топливо
	тыс. руб.
	3511
	3511
	3742
	3987
	4244
	4524
	4820
	5138
	5477
	5838
	6224
	6630
	7068
	7534
	8031
	8561
	9126

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1011
	1011
	1097
	1190
	1291
	1401
	1520
	1649
	1789
	1941
	2106
	2285
	2479
	2690
	2919
	3167
	3436

	Вода
	тыс. руб.
	24
	24
	25
	26
	28
	29
	30
	32
	33
	34
	36
	38
	39
	41
	43
	45
	47

	Материалы на эксплуатацию и ремонт
	тыс. руб.
	409
	455
	475
	497
	519
	542
	567
	592
	619
	647
	676
	706
	738
	771
	806
	842
	880

	ФОТ производственного персонала
	тыс. руб.
	649
	649
	678
	709
	741
	774
	809
	845
	883
	923
	965
	1008
	1054
	1101
	1151
	1202
	1256

	Начисления на оплату труда
	тыс. руб.
	196
	196
	205
	214
	224
	234
	244
	255
	267
	279
	291
	304
	318
	332
	347
	363
	379

	Амортизация
	тыс. руб.
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334
	1334

	Ремонт
	тыс. руб.
	7
	7
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	12
	12
	13
	13
	14

	Ремонт сетей
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аренда
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	543
	543
	567
	593
	619
	647
	676
	707
	739
	772
	807
	843
	881
	920
	962
	1005
	1050

	Итого расходы
	тыс. руб.
	7684
	7730
	8132
	8557
	9008
	9494
	10009
	10561
	11151
	11779
	12449
	13160
	13923
	14737
	15606
	16533
	17524

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. руб.
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824
	824

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	8508
	8562
	8956
	9381
	9832
	10318
	10833
	11385
	11975
	12603
	13273
	13984
	14747
	15561
	16430
	17357
	18348

	Расчетный Тариф
	руб./Гкал
	1752
	1817
	1901
	1991
	2087
	2190
	2299
	2417
	2542
	2675
	2817
	2968
	3130
	3303
	3487
	3684
	3894

	Рост тарифа
	%
	 
	103.7
	104.6
	104.8
	104.8
	104.9
	105.0
	105.1
	105.2
	105.2
	105.3
	105.4
	105.5
	105.5
	105.6
	105.6
	105.7

	Тариф в соответствии с индексом
	руб./Гкал
	1751.54
	1831.78
	1932.53
	2038.82
	2150.95
	2269.25
	2394.06
	2525.74
	2664.65
	2811.21
	2965.82
	3128.94
	3301.04
	3482.59
	3674.14
	3876.21
	4089.41


Таблица 15.7 Расчет перспективных тарифов ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»

	Показатели
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	4 341
	4 341
	4 341
	4 339
	4 375,5
	4 375,5
	4 335
	4 335
	4 335
	4 335
	4 335
	4 333
	4 333
	4 333
	4 333
	4 333
	4 333

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	Отпуск в сеть
	Гкал
	4 258
	4 258
	4 258
	4 256
	4 292,5
	4 292,5
	4 252
	4 252
	4 252
	4 252
	4 252
	4 250
	4 250
	4 250
	4 250
	4 250
	4 250

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	154
	154
	154
	153
	154,3
	154,3
	148
	148
	148
	148
	148
	147
	147
	147
	147
	147
	147

	Полезный отпуск
	Гкал
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 138,2
	4 138,2
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103
	4 103

	Топливо
	тут
	714
	716
	716
	716
	886,1
	886,1
	715
	715
	715
	715
	715
	715
	715
	715
	715
	715
	715

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	тыс. кВт*ч
	249
	249
	249
	249
	221,9
	221,9
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249

	Вода, 
	тыс. м³
	2
	2
	2
	2
	8,676
	8,676
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	Топливо
	тыс. руб.
	3900
	3204
	3415
	3640
	3877
	4133
	4404
	4695
	5005
	5335
	5687
	6060
	6460
	6887
	7341
	7826
	8342

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1677
	1677
	1820
	1974
	2142
	2324
	2522
	2736
	2969
	3221
	3495
	3792
	4114
	4464
	4843
	5255
	5702

	Вода
	тыс. руб.
	55
	55
	58
	60
	63
	66
	69
	72
	75
	78
	82
	86
	89
	93
	98
	102
	107

	Материалы на эксплуатацию и ремонт
	тыс. руб.
	427
	427
	446
	466
	487
	509
	532
	556
	581
	607
	635
	663
	693
	724
	757
	791
	827

	ФОТ производственного персонала
	тыс. руб.
	491
	491
	513
	536
	560
	585
	612
	639
	668
	698
	730
	762
	797
	833
	870
	909
	950

	Начисления на оплату труда
	тыс. руб.
	148
	148
	155
	162
	169
	177
	185
	193
	202
	211
	220
	230
	241
	251
	263
	275
	287

	Амортизация
	тыс. руб.
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003

	Ремонт
	тыс. руб.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Ремонт сетей
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аренда
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	372
	372
	388
	406
	424
	443
	463
	484
	506
	529
	552
	577
	603
	630
	659
	688
	719

	Итого расходы
	тыс. руб.
	8075
	7379
	7800
	8250
	8728
	9243
	9792
	10381
	11011
	11685
	12407
	13177
	14004
	14889
	15837
	16853
	17940

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. руб.
	0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	242
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	221

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	8317
	7601
	8022
	8471
	8950
	9464
	10013
	10602
	11232
	11907
	12628
	13398
	14225
	15110
	16058
	17074
	18162

	Расчетный Тариф
	руб./Гкал
	1587
	1852
	1955
	2064
	2181
	2306
	2440
	2584
	2737
	2902
	3077
	3265
	3467
	3682
	3913
	4161
	4426

	Рост тарифа
	%
	 
	116.7
	105.5
	105.6
	105.7
	105.8
	105.8
	105.9
	105.9
	106.0
	106.1
	106.1
	106.2
	106.2
	106.3
	106.3
	106.4

	Тариф в соответствии с индексом
	руб./Гкал
	1587.03
	1797.33
	1896.19
	2000.48
	2110.50
	2226.58
	2349.04
	2478.24
	2614.54
	2758.34
	2910.05
	3070.10
	3238.96
	3417.10
	3605.04
	3803.32
	4012.50


Таблица 15.8 Расчет перспективных тарифов ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ

	Показатели
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608
	56 608

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586

	Отпуск в сеть
	Гкал
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022
	56 022

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662
	8 662

	Полезный отпуск
	Гкал
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360
	47 360

	Топливо
	тут
	2 464
	2 501
	2 501
	2 497
	2 488
	2 488
	2 484
	2 484
	2 484
	2 484
	2 484
	2 479
	2 479
	2 479
	2 479
	2 479
	2 479

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч
	тыс. кВт*ч
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086
	2 086

	Вода, 
	тыс. м³
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3

	Топливо
	тыс. руб.
	53130
	53130
	56637
	60267
	64018
	68243
	72621
	77414
	82523
	87969
	93775
	99792
	106378
	113399
	120883
	128862
	137367

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	11824
	11824
	12829
	13919
	15102
	16386
	17779
	19290
	20929
	22709
	24639
	26733
	29005
	31471
	34146
	37048
	40197

	Вода
	тыс. руб.
	1215
	1215
	1270
	1327
	1387
	1449
	1515
	1583
	1654
	1728
	1806
	1888
	1972
	2061
	2154
	2251
	2352

	Материалы на эксплуатацию и ремонт
	тыс. руб.
	8422
	9358
	9779
	10219
	10679
	11159
	11662
	12186
	12735
	13308
	13907
	14532
	15186
	15870
	16584
	17330
	18110

	ФОТ производственного персонала
	тыс. руб.
	35592
	35592
	37193
	38867
	40616
	42444
	44354
	46350
	48435
	50615
	52893
	55273
	57760
	60359
	63076
	65914
	68880

	Начисления на оплату труда
	тыс. руб.
	10749
	10749
	11232
	11738
	12266
	12818
	13395
	13998
	14628
	15286
	15974
	16692
	17444
	18229
	19049
	19906
	20802

	Амортизация
	тыс. руб.
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт
	тыс. руб.
	1134
	1260
	1317
	1376
	1438
	1503
	1570
	1641
	1715
	1792
	1873
	1957
	2045
	2137
	2233
	2334
	2439

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аренда
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	3638
	7276
	7604
	7946
	8304
	8677
	9068
	9476
	9902
	10348
	10813
	11300
	11808
	12340
	12895
	13475
	14082

	Итого расходы
	тыс. руб.
	125704
	130404
	137861
	145659
	153810
	162680
	171962
	181937
	192521
	203755
	215679
	228167
	241600
	255866
	271020
	287120
	304229

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	125704
	130404
	137861
	145659
	153810
	162680
	171962
	181937
	192521
	203755
	215679
	228167
	241600
	255866
	271020
	287120
	304229

	Расчетный Тариф
	руб./Гкал
	2654
	2753
	2911
	3076
	3248
	3435
	3631
	3842
	4065
	4302
	4554
	4818
	5101
	5403
	5723
	6062
	6424

	Рост тарифа
	%
	 
	103.0
	105.7
	105.7
	105.6
	105.8
	105.7
	105.8
	105.8
	105.8
	105.9
	105.8
	105.9
	105.9
	105.9
	105.9
	106.0

	Тариф в соответствии с индексом
	руб./Гкал
	2674.34
	2858.83
	3016.07
	3181.95
	3356.96
	3541.59
	3736.38
	3941.88
	4158.68
	4387.41
	4628.72
	4883.29
	5151.88
	5435.23
	5734.17
	6049.55
	6382.27


Таблица 15.9 Расчет перспективных тарифов ООО "УПТК" ТПС

	Показатели
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	528 071
	523 307
	538 529
	542 674
	543 501
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525
	543 525

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	18 332
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540
	8 540

	Отпуск в сеть
	Гкал
	509 739
	514 767
	529 989
	534 134
	534 961
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985
	534 985

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	7 394
	6 939
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123
	7 123

	Полезный отпуск
	Гкал
	502 345
	509 337
	522 866
	527 011
	527 838
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862
	527 862

	Топливо
	тыс. руб.
	335377
	361000
	396020
	425406
	454174
	484171
	516126
	550191
	586503
	625213
	666477
	710464
	757354
	807339
	860624
	917425
	977975

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	77924
	70133
	78345
	85669
	93094
	101012
	109597
	118913
	129021
	139987
	151886
	164797
	178804
	194003
	210493
	228385
	247797

	Вода
	тыс. руб.
	51281
	56163
	60427
	63640
	66607
	69607
	72739
	76012
	79433
	83007
	86742
	90646
	94725
	98988
	103442
	108097
	112961

	Материалы на эксплуатацию и ремонт
	тыс. руб.
	142156
	142156
	148553
	155238
	162224
	169524
	177152
	185124
	193455
	202160
	211257
	220764
	230698
	241080
	251928
	263265
	275112

	ФОТ производственного персонала
	тыс. руб.
	14510
	14510
	15163
	15845
	16558
	17303
	18082
	18896
	19746
	20635
	21563
	22533
	23547
	24607
	25714
	26872
	28081

	Начисления на оплату труда
	тыс. руб.
	3047
	3047
	3184
	3327
	3477
	3634
	3797
	3968
	4147
	4333
	4528
	4732
	4945
	5167
	5400
	5643
	5897

	Амортизация
	тыс. руб.
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433

	Ремонт
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аренда
	тыс. руб.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	тыс. руб.
	41592
	38030
	39741
	41530
	43399
	45351
	47392
	49525
	51754
	54082
	56516
	59059
	61717
	64494
	67397
	70429
	73599

	Итого расходы
	тыс. руб.
	666319
	685472
	741866
	791088
	839966
	891035
	945318
	1003062
	1064492
	1129850
	1199402
	1273428
	1352223
	1436111
	1525431
	1620549
	1721855

	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	19990
	20564
	22256
	23733
	25199
	26731
	28360
	30092
	31935
	33896
	35982
	38203
	40567
	43083
	45763
	48616
	51656

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	686309
	706036
	764122
	814821
	865165
	917766
	973678
	1033154
	1096427
	1163746
	1235384
	1311631
	1392790
	1479194
	1571194
	1669165
	1773511

	Расчетный Тариф
	руб./Гкал
	1366
	1390
	1461
	1546
	1639
	1739
	1845
	1957
	2077
	2205
	2340
	2485
	2639
	2802
	2977
	3162
	3360

	Рост тарифа
	%
	 
	101,8
	105,1
	105,8
	106,0
	106,1
	106,1
	106,1
	106,1
	106,2
	106,1
	106,2
	106,2
	106,2
	106,2
	106,2
	106,3

	Тариф в соответствии с индексом
	руб./Гкал
	1649,75
	1620,24
	1709,35
	1803,37
	1902,55
	2007,19
	2117,59
	2234,06
	2356,93
	2486,56
	2623,32
	2767,6
	2919,82
	3080,41
	3249,84
	3428,58
	3617,15


Для ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом». При этом работа остается безубыточной. В ситуации «с проектом» рассматривались мероприятия, связанные с мероприятиями по реконструкции ТЭО источников и тепловых сетей для обеспечения надежности, и безопасности теплоснабжения потребителей и тепловых сетей.

Для ЕТО-2 ООО «УПТК» ТПС были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ООО «УПТК» ТПС по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».  

Для ЕТО-3 АО «Яркоммунсервис» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования АО «Яркоммунсервис» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».  

Для ЕТО-4 ПАО «ТГК-2» по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что без реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, т. е при ситуации «без проекта», ПАО «ТГК-2» работает с ежегодным снижением уровня доходности тепловой энергии. Это обусловлено возрастающими потребностями в дополнительных расходах на ремонт оборудования в связи с его старением, а также ростом расходов на основные сырье и материалы с одной стороны и ограничением роста тарифов на тепловую энергию в связи с установлением предельных индексов платы граждан, с другой стороны. 

Для ЕТО-5 ОАО «Санаторий Красный Холм» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ОАО «Санаторий Красный Холм» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».  

Для ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом». 

Для ЕТО-7 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».  
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